福建省立医院

福建省心血管病综合大楼智能化系统补充部分委托监理

院内谈判编号：

招标文件

二〇一三年五月十日

# 目    录

目    录	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标项目内容及要求	3

一、招标项目内容	3

二、投标人基本条件及义务要求	3

三、监理具体要求	3

四、质量控制要点	4

第三部分 投标人须知	9

一、说   明	9

（一）合格的投标人	9

（二）投标费用	10

二、招标文件说明	10

（一）招标文件构成	10

三、投标文件的编写	10

（一）要    求	10

（二）投标语言及计量单位	10

（三）投标文件的组成	11

（四）投标人资格证明文件	11

四、开标和评标	11

（一）开  标	11

（二）评  标	12

（三）评标原则及方法	13

（四）其他声明	13

第四部分 投标文件格式	14

一、投标书（格式）	14

二、法定代表人授权委托书	15

# 第一部分 投标邀请

福建省立医院对《福建省心血管病综合大楼智能化系统补充部分委托监理》以院内谈判方式进行院内招标，现按公开、公平、公正的原则，通过医院采购小组评审来完成本项目。

一、项目内容: 福建省心血管病综合大楼智能化系统补充部分

二、项目安装实施地点：福州市东街134号

三、发放招标文件的时间及地点

时间：2013年5月13日---2013年5月16日

地点：福建省立医院信息管理中心

四、投标文件递交地点和截标时间

投标截止时间：2013年5月17日9点0分（北京时间），将投标文件递交至福建省立医院办公楼四楼会议室。逾期提供的投标书恕不接受。

五、开标时间及地点：

开标时间：2013年5月17日9点0分（北京时间）。

开标地点：福建省立医院办公楼四楼会议室

六、联系人：

徐景日  电话：0591-88216053

# 第二部分 招标项目内容及要求

## 一、招标项目内容

工程名称：福建省心血管病综合大楼智能化系统补充部分

地    点：福州市东街134号

造    价：约877.9898万元

监理周期：90日历天

监理范围：包括福建省心血管病综合大楼机房工程、大楼网络交换设备,医疗专用无线网络覆盖等工程施工监理。

## 二、投标人基本条件及义务要求

- 投标人必须是在中华人民共和国国家、省、市工商行政管理局注册的企业公司，具有监理资质与经营范围的企业法人。

- 投标人能独立承担与投标和履行合同相应的法律与经济责任；投标人能遵守中国的法律法规和规章条例。

## 三、监理具体要求

(1)负责提出安装工程设计的审图意见，协助业主完善功能设计要求；

(2)负责编制安装工程监理细则，报项目总监批准实施；

(3)负责审查安装工程材料选型，确保其科学、先进、合理、可行；

(4)参加安装工程的设计交底和图纸会审；

(5)审查承包单位的施工组织设计方案；负责现场管理和组织协调；

(6)负责对业主或承包单位采购的材料、设备的包装、质量、数量、专用工具、备品、备件及随箱文件进行检验，向安装承包单位输移交、保管手续；

(7)负责对进场材料、设备和安装施工过程的监督管理；

(8)拟定质量监理计划，确定工程质量目标、监控重点、预控措施和办法，在计划实施过程中根据具体情况进行动态调整；

(9)负责专业质量计划的实施，针对工程设计、采购、施工、检查、测试、调试、试运转和总体控制等全部工作范围内的质量要求进行；

(10)审查承包方的工作是否与目标、‘程序和规定相符；

(11)核查本专业工程量和索赔事项，审查工程变更和设计变更的签证；

(12)参加和组织隐蔽工程分期工程验收、参加分工程和专业工程验收及工程项目竣工验收，并提出验收意见；

(l3)负责收集、整理本专业归档技术经济资料；

(l4)负责本专业的工程结算和工程计量审查。

## 四、质量控制要点

1、参与审查智能化系统工程设计。对设计的合理性、完事性、一致性及设计深度包括与其它相关专业接口等，提出监理审查意见。

2、做好智能化工程施工准备阶段工程监理

（1）审批施工组织设计，重点审查质保体系，质量技术措施，安装程序和测试程序，设备、元器件供应计划，施工进度计划等。

（2）组织召开有设计、土建安装施工、智能化设备供应商、智能化承包商、业主和监理参加的工程交底会和协调会，进行施工交底，划分各家工作界面。

（3）督促土建、安装承包商完成相关施工，提供智能化作业环境和作业面。

（4）督促智能化承包商办理消防、安保、有线电视等安装施工需申报的专项报批手续和施工许可证申办手续。

（5）审查承包商自身施工准备情况，包括施工技术管理现场机构、人员、物资、设备到位和人员培训上岗等。

3、严格控制做好施工安装阶段监理监督协调和检查验收工作

（1）定期召开工程例会，协调工程质量进度和各方关系。

（2）组织智能化施工单位参加土建总包工工例会，协调各弱电施工与总包土建、机电设备、水电风安装、室外工程等相关间进度和配合关系。

（3）组织材料设备验收。智能化工程所需材料、元器件、部件、设备应在开式前报送样品、产品性能技术资料和质量证明文件，经监理审查、业主同意后采购；材料、元器件、部件、设备进场要对照样品进行检查验收，需报送检验试验的，应由监理监督抽送检；

（4）组织智能化设备到货开箱检查和验收；

（5）按智能化施工计划实施进度控制和完成工作量认可；

（6）配合土建、安装、设备安装工程监理，实施综合布线管线监理检查、隐蔽工程检查、检验批及分项验收和弱电分部验收工作。

4、做好系统调试监理工作

（1）审批施工单位报审的系统调试方案和调试进度计划,监督检查施工单位调试工作；

（2）参与进行线缆测试和单体设备性能测试,监督检查测试过程和测试记录,签署认可测试报告；

（3）参加由施工方安排的单项系统联动调试，监督检查调试过程调试记录是否符合规定，签署认可调试报告；

（4）参加由施工方安排进行系统联动调试，监督检查调试过程的调试记录，签署订认可调试报告；

（5）系统联动内的各种设备教唆种接口、乃至整个系统是否运行良好，功能符合要求，集成系统性能检测主要包括系统的可靠性、互操作性、开放性、安全性、界面统一性和右扩展性等方面，集成系统测试应提交集成测试大纲(方案)，集成系统测试主要内容如下：

a设备上电之前，测试安全地和主接地系统的接地回路电阻；

b系统投运时，按正确、中间、满负载和设定的故障条件下测试网络系统的响应和可靠性；

c对需保密性要求的系统，检测安全性和电磁兼容性；

d软件运行后，通过数据讯取和接收测试数据库和数据格式以确定数据库的兼容性，测试实时数据库的响应时间；

e软件运行后，测试操作员界面，确认系统各功能是否正确对待实现，包括运行模式、时钟校对、顺控操作、连锁控制、事件操作、正确操作和紧急操作等，以检查系统是否过到设计要求；

f检测各子系统之间全部功能接口，包括接口的功能、所用标准和协议，软件和数据接口、命名约定、设计约束、电磁兼容性、制造和安全质量、维护方式等，以保整个系统的兼容性，实现接口功能的要求；

g检测不间断电源系统(UPS)和供电系统，确认供电正常测试UPS充电性能和故障切换时间，保证系统的可用性；

h按公安、消防要求实施强制性法令法规所规定的检测内容；

i检测被集成的各子系统与集在系统之间通讯的准确性；

j考察集成系统协调调度和综合优化控制功能；

k检测系统的容错性能，包括冗余切换、故障检测与诊断、事故情况下的安全保障措施等；

l检测与外界各系统的集成成功能，包括与系统的互联性。

6、系统试运行阶段的监理工作

（1）要求施工单位编制系统试运行实施方案和试运行操作规程，报监理审查批准。

（2）协助业主协调各承建方、弱电系统各承包方各方之间关系，明确试运行阶段职责界面。

（3）检查实施系统试运行各方准备工作协助业主确定系统试运行组指挥系统，以便统一指挥和协调。

（4）参与业主组织实话系统试运行。

（5）检查督促系统试运行工作实施和记录情况参与协调设计，审核与确认系统试运行记录。

7、协助业主组织系统工作验收

（1）按设计要求，规范规定和合同约定，在系统验收前，会同业主、业主物业部门对智能化系统工作性能、系统测试、系统试运行情况进行全面复核，重点复核集成系统测试内容，如果发现有任何测试表明某一方面或某一部分与设计要求不符时，应由施工方进行合同的处理，然后重新测试，直至全部符合设计要求。

（2）按设计要求，对设备齐套性进行检查：

a、检查系统设备配置清单是否与实际的系统验证配置一致；

b、审核检查系统设备、元器件材料及软硬件性能测试记录和验收资料，发现有与设计要求不符的应重新测试；

c、审查复核系统安装记录和安装调试检测资料。

（3）检查智能化工程竣工验收所需文档资料泊齐套性是否符合要求，应提供以下文档资料：

a、智能化系统工程全套竣工文件和图纸；

b、软硬件使用说明书；接口设计规范及检测大纲；软件设计文档及编程文件；计划维护和预防性维护分析和说明文件；

c、检查文档编写是否规范，是否能保证弱电集成系统在技术上的可移植性；

d、进行文档与实际工程符合性检查验收。

（4）现场实地演示通过功能验收

a、现场实地演示，检查系统功能对本工程物流方式重要系统功能进行现场试验检验，通过功能验收；

b、核查系统集成功能测试报告记录是否与实际相符并满足设计要求。

（5）可靠性和可维护性检查验收

通过设定系统故障(断电、网络障碍)检查系统的容错能力，故障处理能力的可靠性和可维护性，对有保密性要求的集成系统，对系统安全性和可维护性，对有保密性要求的集成系统，对系统安全性有要求的项目进行检查和验收。

9)协助业主组织第三方测试验收或与有关行业、上级主管部门需要进行验收

督促落实办理竣工验收文件，参与审核弱电工程决算，督促落实施工各方签订弱电系统保修合同。

# 第三部分 投标人须知

## 一、说   明

### （一）合格的投标人

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何,招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件说明

### （一）招标文件构成

1、招标文件用于阐明所需货物、服务及招标投标程序。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）招标项目说明及要求

（3）投标人须知

（4）投标文件格式

2、除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公有设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、投标文件的编写

### （一）要    求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件, 并保证所提供的全部资料的真实性和准确性。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

### （二）投标语言及计量单位

1、投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

2、除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标报价一律以人民币为货币单位。

### （三）投标文件的组成

（1）投标书。

（2）投标资格证明文件。

（3）报价清单。

(4) 招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其它内容。

### （四）投标人资格证明文件

1、投标人必须在投标文件中提供以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

①投标人的工商营业执照复印件 （加盖投标人公章）

②投标人法定代表人对投标代表的授权书原件（加盖投标人公章，投标代表为法定代表人的可不提供）

③法定代表人及授权投标代表（非法人投标）身份证复印件。

2、投标人必须对上述资格证明文件的各项内容的真实性负责，如果投标人虚报上述证明文件骗取中标，其中标无效，采购人将根据本招标规定选定递补中标人。

## 四、开标和评标

### （一）开  标

1、开标时，先按规定查验投标文件密封情况，确定无误后当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

2、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3、开标过程应当由招标代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

4、澄清：唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

### （二）评  标

1、评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

2、评标委员会由招标单位有关部门人员组成。

3、评标应当遵循以下工作程序：

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件的要求，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

4、无效投标界定

投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件规定密封[具体指：A、投标文件袋封口及所有封口处未封闭；B、投标文件封口处未加盖投标单位印鉴或没有法定代表签字或没有投标代表签名（投标文件封口处有加盖投标单位印鉴或法定代表签字或投标代表签名之一者，为有效投标）]；

（2）投标文件内容、技术标准没有实质性响应招标文件要求；

（3）未提供投标人营业执照复印件；

（4）投标文件主要内容（具体指：投标书、开标一览表、售后服务承诺）；无加盖投标单位印鉴或没有法定代表签字或没有投标代表签名（有加盖投标单位印鉴或法定代表签字或投标代表签名之一者，为有效投标）；

### （三）评标原则及方法

1、评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循"公平、公正、诚实信用、科学、择优"的原则进行。

2、本次评标采用单一来源院内谈判方式，由评委会全体人员与投标人进行谈判，以采购到最佳性价比的产品。

### （四）其他声明

其他未详尽事宜，依照国家软件项目招投标和政府采购有关规定。

# 第四部分 投标文件格式

## 一、投标书（格式）

致：

根据贵方                            招标项目及服务的投标邀请，签字代表						（全名、职务）经正式授权并代表投标人	  	  	            （投标人名称、地址）提交以下文件正本一份和副本一份。

（1）投标价格表

（2）货物简要说明一览表

（3）资格证明文件

（4）按投标人须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________		 邮编：____________________

电话：______________________		 传真：____________________

投标代表姓名、职务：________________________________

投标人（加盖公章）：________________________________

日期：____________年______月______日

## 二、法定代表人授权委托书

兹有                                         （单位名称）法定代表人                ( 姓 名 ) 授权本公司                      (被授权人职务、姓名)，为                                    （投标项目名称）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权仅对该项目有效，特此声明！

法定代表人:_______________( 签字,法人单位章 )

被授权人:_______________ ( 签 字 )  职  务：_______________

投标人详细地址：___________________________________________

邮政编码：______________________________

Email：______________________________

联系电话与传真:______________________________

(单位名称)

年    月    日