## 工程量清单
省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2020-07-03

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 高压电房空调改造
1.2 | B超室中央空调改造
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
高压电房空调改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030503003001 | 控制器 | (1)有线控制器（费用包含在空调机中仅计安装费） | 台/套 | 5
2 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 (2)U-PVC管 DN15 | m | 50
3 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线 (2)RVB-2X0.75 | m | 120
4 | 030411001002 | 配管 | (1)金属软管敷设 内径≤16mm (2)每根长≤1m | m | 50
5 | 030411006001 | 接线盒 | (1)塑料 (2)塑料开关接线盒 (3)暗装 | 个 | 5
6 | 030411006002 | 接线盒 | (1)塑料 (2)塑料接线盒 (3)暗装 | 个 | 5
7 | 031001004001 | 铜管 | (1)铜管9.5*0.8mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 110
8 | 031001004002 | 铜管 | (1)铜管12.7*0.8mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 35
9 | 031001004003 | 铜管 | (1)铜管15.9*1.0mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 25
10 | 031001004004 | 铜管 | (1)铜管19.1*1.0mm (2)氧乙炔焊 (3)室内安装 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 6
11 | 031001004005 | 铜管 | (1)铜管22.2*1.0mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 80
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 031001004006 | 铜管 | (1)铜管25.4*1.2mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 35
13 | 031001006001 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)U-PVC管DN25 (4)试压，冲洗 | m | 30
14 | 031001006002 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)U-PVC管DN32 (4)试压，冲洗 | m | 20
15 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)橡塑保温管 (2)15mm (3)DN50以内 | m3 | 0.45
16 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)橡塑保温管 (2)10mm (3)DN50以内 | m3 | 0.06
17 | 030701003001 | 空调器 | (1)冷媒流量多联室外机 (2)设备制式：侧出风，制冷量30.0kW,制热量30.0kW,制冷功率8.76kW，制热功率7.9kW,噪音58dB（A)，风量10920m3/h，IPLV值6.5 | 台/组 | 1
18 | 030701003002 | 空调器 | (1)冷媒流量多联室外机 (2)设备制式：侧出风，制冷量40.0kW,制热量40.0kW,制冷功率12.03kW，制热功率10.85kW,噪音61dB（A)，风量10920m3/h，IPLV值6.5 | 台/组 | 1
19 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)冷媒流量多联室内机 (2)设备制式：风管式，制冷量15.0kW,制热量17.0kW，制冷功率0.325kW,制热功率0.305kW,风量1980m3/h,噪音42dB（A) (3)吊顶式安装 | 台 | 4
20 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)冷媒流量多联室内机 (2)设备制式：风管式，制冷量14.0kW,制热量16.0kW，制冷功率0.274kW,制热功率0.254kW,风量1980m3/h,噪音40dB（A) (3)吊顶式安装 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 030903005001 | 铜管管件 | (1)铜管分支器 (2)DN20以内 | 个 | 3
22 | 03B001 | 空调冷媒 | (1)追加冷媒R410A | Kg | 30
23 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
B超室中央空调改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 030503003002 | 控制器 | (1)有线控制器（费用包含在空调机中仅计安装费） | 台/套 | 6
25 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 (2)U-PVC管 DN15 | m | 60
26 | 030411004002 | 配线 | (1)管内穿线 (2)RVB-2X0.75 | m | 60
27 | 030411001004 | 配管 | (1)金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1.0m) | m | 60
28 | 030411006003 | 接线盒 | (1)塑料 (2)塑料开关接线盒 (3)暗装 | 个 | 6
29 | 030411006004 | 接线盒 | (1)塑料 (2)塑料接线盒 (3)暗装 | 个 | 6
30 | 031001004007 | 铜管 | (1)铜管9.5*0.8mm (2)氧乙炔焊 (3)室内管道 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 10
31 | 031001004008 | 铜管 | (1)铜管19.1*1.0mm (2)氧乙炔焊 (3)室内安装 (4)低中压管道气压试验、管道系统蒸空气吹扫、低中压管道蒸空试压 | m | 10
32 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)橡塑保温管 (2)15mm (3)DN50以内 | m3 | 0.03
33 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)变频空调室内机 (2)拆除 | 台 | 9
34 | 030701003003 | 空调器 | (1)变频空调室外机 (2)拆除 | 台/组 | 1
35 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)吊顶的拆除 (2)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) | m2 | 16
36 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶的安装 (2)石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上) (3)装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格600mm×60 | m2 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm 平面)
37 | 031001004009 | 铜管 | (1)旧铜管的清洗、消毒 | m | 500
38 | 030701003004 | 空调器 | (1)变冷媒流量室外机 (2)设备制式：上出风，制冷量22.4kW,制热量25.0kW,制冷功率5.45kW，制热功率5.9kW,噪音58dB（A)，风量10800m3/h，IPLV值8.0 | 台/组 | 1
39 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)多联室内机 (2)设备制式：风管式，制冷量3.6kW,制热量4.0kW，制冷功率0.096kW,制热功率0.076kW,风量510m3/h,噪音32dB（A) (3)吊顶式安装 | 台 | 5
40 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)多联室内机 (2)设备制式：风管式，制冷量4.0kW,制热量4.5kW，制冷功率0.104kW,制热功率0.084kW,风量570m3/h,噪音32dB（A) (3)吊顶式安装 | 台 | 1
41 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
42 | 03B002 | 空调冷媒 | (1)追加冷媒R410A | Kg | 20
43 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)管道封堵 | 处 | 6
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
高压电房空调改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
B超室中央空调改造 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7282
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 7282 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 7282
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
合 计 |  | 7282 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：省立医院3号楼高压电房空调改造及B超室中央空调改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---