福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告）

### 项目名称：数据中心机房建设

### 备案编号：CGXM-2023-350001-15950[2023]15423

### 项目编号：[350001]FXZB[GK]2023128

采购人：福建省立医院

### 代理机构：福建方兴招标代理有限公司

### 编制时间：2023年12月

## 第一章 投标邀请

福建方兴招标代理有限公司 采用公开招标方式组织数据中心机房建设（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2023-350001-15950[2023]15423

### 2、项目编号：[350001]FXZB[GK]2023128

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用。

节能产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）或最新公布的品目清单执行。

环境标志产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）或最新公布的品目清单执行。

促进中小企业发展的相关政策：

不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件1 | 招标文件第五章招标内容及要求的序号66列间精密空调1、序号67列间精密空调2、序号68房间精密空调、序号130液晶电视为财库[2019]19号文所附品目清单的政府强制采购节能产品(具体品目以“★”标注)，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料，否则投标无效。认证机构名录以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。以上品目清单及认证机构名录若有新的版本，则以新的版本为准。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件2 | 投标人所投产品若属于国家强制3C认证的，投标人应提供相应证书复印件或承诺函（承诺函格式自拟），并对其真实性负责。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省立医院

地址： 福建省福州市鼓楼区东街134号

邮编： 350013

联系人： 许志君

联系电话： 0591-88216053

### 12、代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地址： 福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮编： 350003

联系人： 陈怡

联系电话： 0591-87278256

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建方兴招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）：9,420,000.00

采购包最高限价（元）：9,420,000.00

采购包保证金金额（元）：94200.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房建设 | 1.00 | 9,420,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：（1）潜在投标人可自愿进行实地考察，各种可预见问题投标人均应考虑到，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于今后在服务中可能造成费用增加的，各投标人应综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，实地考察所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。未在规定时间内进行实地考察的潜在投标人，在中标后不得以此为理由要求额外增加项目费用。（2）实地考察日期选择网上报名截止时间后的第二个工作日上午9：00。（3）实地考察联系人：徐工，联系电话：0591-88216053 。（4）地址：福州市仓山区金榕南路516号。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： a.按照评标总得分由高到低顺序排列。 b.评标总得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。 c.评标总得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（即F2项的得分高低）顺序排列。 d.其他：若以上全部相同则随机抽取。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建方兴招标代理有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费以中标通知书载明的中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。 ②收费费率标准：中标金额100万元以下按1.05%向中标人收取，中标金额（万元）100－500，收费费率标准0.56％。 ③中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。 ④招标代理服务费专用账号：117010100100003202；开户名称：福建方兴招标代理有限公司；开户行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部。 (2)其他：所有资格证明文件应是有效、完整、清晰的，有年检要求的应符合规定，有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提供完整。 (3)质疑受理的其他要求： ①质疑人为法人或其他组织的，质疑函需加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人签名。否则质疑将不予受理。 ②在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 ③质疑人在递交质疑函时除应提供本招标文件规定的相关材料外，还须提供质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间，查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。），否则递交的质疑函将不予受理。 (4)无效标条款： 以下为可能导致投标无效的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 ①投标有效期不符合招标文件第二章投标人须知前附表中表1第4项号规定的； ②出现招标文件第二章投标人须知前附表中表2“关于电子招标投标活动的专门规定”中投标无效规定的； ③出现招标文件第三章投标人须知第9项、第10.6项、第10.8项、第10.9项、第10.12项条款中投标无效规定的； ④出现招标文件第四章资格审查与评标第1.4项、第6.2项、第6.3项、第6.4项、第6.7项、第6.9项、第7项、第8.3项条款中投标无效规定的； ⑤出现招标文件第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | - （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a. 通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，各环节的解密、签章时限规定为30分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建方兴招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建方兴招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建方兴招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建方兴招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建方兴招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建方兴招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建方兴招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建方兴招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建方兴招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建方兴招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建方兴招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建方兴招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建方兴招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建方兴招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建方兴招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1福建方兴招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建方兴招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建方兴招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建方兴招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建方兴招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建方兴招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建方兴招标代理有限公司 提出询问， 福建方兴招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建方兴招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由福建方兴招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建方兴招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建方兴招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件1 | 招标文件第五章招标内容及要求的序号66列间精密空调1、序号67列间精密空调2、序号68房间精密空调、序号130液晶电视为财库[2019]19号文所附品目清单的政府强制采购节能产品(具体品目以“★”标注)，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料，否则投标无效。认证机构名录以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。以上品目清单及认证机构名录若有新的版本，则以新的版本为准。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件2 | 投标人所投产品若属于国家强制3C认证的，投标人应提供相应证书复印件或承诺函（承诺函格式自拟），并对其真实性负责。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建方兴招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建方兴招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由福建方兴招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建方兴招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建方兴招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 技术部分不符合评标方法和标准中规定的实质性要求条款的，按无效标处理。 |
| 其他情形 | 若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形 | 投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章“三、商务条件”全部内容的，按无效标处理。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建方兴招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.00分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | (一)《政府采购促进中小企业发展管理办法》价格的扣除： 1、根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、在政府采购活动中，供应 商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策： (1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应 商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策。 3、本项目为非专门面向中小企业的项目，根据《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号），对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小微企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、本项目采购标的明细表中序号第一项对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(工程、服务)；本项目采购标的明细表中序号第三项、第五项、第六项、第八项对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(货物)；本项目采购标的明细表中序号第二项、第四项、第七项、第九项、第十项对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(货物)。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品价格给予15%的扣除；对残疾人福利性单位与其 他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额 30%以上的，给予联合体合同金额 5%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策(按照扣除比例较高的扣除)。 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应 商为残疾人福利性单位的，采购代 理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应 商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。 (本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准) |

技术项（F2×A2）满分为55.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 32.60 | 根据投标人所投产品及服务对招标文件第五章“二、技术和服务要求”中规定的内容作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。1、全部满足招标文件要求的得32.6分； 2、标注“▲”号的指标项（共计10项）每负偏离一项扣1.5分（合计15分）；3、标注“△”号的指标项（共计10项）每负偏离一项扣1分（合计10分）；4、未标注“▲”和“△”号的指标项（共计152项）的每负偏离一项扣0.05分（合计7.6分）；正偏离不加分。指标中有要求提供证明材料的应提供相关证明材料进行佐证，否则按负偏离处理。 注：凡标有指标项（如：评标项1、评标项2、评标项3……）的，该评标项下的所有内容即为1项评标项，若该评标项下的任意内容存在负偏离（除标注“▲”号外），则该评标项负偏离。 |
| 2、施工资源需求计划方案 | 2.40 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供施工资源需求计划方案，内容至少包括： ①主要设备材料需求计划；②施工机具及检测器具需求计划；③劳动力需求计划；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2.4分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1.2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.8分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 3、施工进度计划方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供施工进度计划方案，内容至少包括： ①施工准备计划；②施工进度计划；③进度保证措施；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 4、施工质量保证措施方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供施工质量保证措施方案，内容至少包括： ①质量保证体系；②施工技术管理班子；③质量管理制度；④主要工序质量技术保证措施；⑤质量通病防治措施；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 5、施工安全保证措施方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供施工安全保证措施方案，内容至少包括： ①安全生产管理体系；②安全生产管理制度；③各道工序安全技术措施；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 6、二期建设建议 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供主机房和备用机房二期的建设建议，内容至少包括： ①布局建议；②装修建议；③供配电建议；④UPS不间断电源建议；⑤空调通风建议；⑥消防建议；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 7、场地监控系统对接方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供场地监控系统对接方案，内容至少包括： ①现有机房场地监控系统的设备配置情况；②新旧场地监控系统对接方案；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、不需要改变现状、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，不需要改变现状，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供、无法对接或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 8、KVM系统对接方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供KVM系统对接方案，内容至少包括： ①现有KVM系统的设备配置情况；②新旧KVM系统对接方案；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、不需要改变现状、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，不需要改变现状，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供、无法对接或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 9、土建现状描述及建议 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供土建现状和针对现状的建议，内容至少包括： ①土建装修现状和建议；②土建供配电现状和建议；③土建暖通及给排水现状和建议；④土建消防现状和建议；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体建议可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 10、分工界面方案 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况描述与土建的分工界面，内容至少包括： ①与土建装修的分工界面；②与土建供配电的分工界面；③与土建暖通及给排水的分工界面；④土建消防的分工界面；由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得1分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 11、图纸 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供施工图纸，内容至少包括： ①装修施工图纸；②供配电施工图纸；③空调施工图纸；④综合布线、KVM、场地监控、安防、扩声施工图纸；由评委进行评议：图纸包含以上内容，规范性、深度满足施工要求的得2分；图纸所包含的内容齐全、规范性、深度较满足施工要求的得1分；图纸所包含的内容有缺漏或图纸深度不满足的得0.5分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |
| 12、效果图 | 2.00 | 投标人应针对本项目的建设实际情况提供机房效果图，内容包括但不限于：①机房整体的效果图；②主机房的效果图；③运维监控室等功能间的效果图；由评委进行评议：效果图内容完整，布局合理，符合项目实际情况的得2分；效果图较完整，布局较合理，较符合项目实际情况的得1分；效果图有缺漏，不够符合项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、团队能力 | 2.00 | 投标人拟派遣本项目的项目经理（1人）具有通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）证书和网络工程师证书的，每提供一个证书的得1分，满分2分。须提供有效的证书复印件及投标人为该人员缴纳的自投标截止时间前6个月任一个月（可提供投标当月）的社保证明资料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。（此评分项与商务其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分） |
|  | 2.00 | 投标人拟派遣本项目技术负责人（1人）具有通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息安全工程师证书、具有通过中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员证书（CISO）的，每提供一个证书的得1分，满分2分。须提供有效的证书复印件及投标人为该人员缴纳的自投标截止时间前6个月任一个月（可提供投标当月）的社保证明资料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。（此评分项与商务其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分） |
|  | 3.00 | 投标人拟派遣本项目的团队人员（项目经理和技术负责人除外）具有通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的网络工程师证或通过中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书（CISP）或通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1类证书的得1分，满分3分。须提供有效的证书复印件及投标人为该人员缴纳的自投标截止时间前6个月任一个月（可提供投标当月）的社保证明资料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。（若同一人员具有多种证书按一类计算） |
| 2、售后服务方案 | 3.00 | 投标人针对本项目拟定的售后服务方案（包括但不限于：售后的响应时间、故障修复时间、售后服务内容），由评委进行评分，方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的不得分。 |
| 3、培训方案 | 2.00 | 根据投标人针对本项目制定的技术培训方案（包含但不限于培训目标、培训方式、培训内容等），由评委进行评议并评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得0.5分，未提供的不得分。 |
| 4、业绩 | 3.00 | 根据投标人2021年1月1日起至本项目投标截止时间止（以合同签订日期为准）具有同类项目业绩（建设内容须包含机房）情况进行评分：每提供一项业绩证明材料的得1分，满分3分。备注：投标人须提供该业绩项目以下完整资料复印件：①中标(成交)公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供齐全的证明资料或未提供的不得分。 |

加分项（F4×A4）

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 6.80 | 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 的规定，即采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)为政府强制采购节能产品。 本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供产品的证明资料复印件（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）加盖供应商公章，否则投标无效。其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 2、本次采购属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购节能、环境标志产品的，供应商若提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书则按以下优惠内容及幅度进行评审： ①若同一采购包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额低于本采购包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②若同一采购包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③若同一采购包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 3、对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志产品政府采购品目清单》和财政部、国家发展改革委公示的《节能产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。供应商在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖供应商公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 注：评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

（一）建设目标

本项目旨在建设一个功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，绿色环保数据中心机房，切实为主机服务器等设备提供一个安全可靠、绿色节能、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境，为管理人员提供安全高效的管理手段，需满足B级数据中心机房要求。

（二）建设内容

根据本项目建设目标的要求，福建省立医院数据中心机房建设项目的建设内容具体如下：

机房面积约973平方米，内容包括机房装修、机房供配电系统、机房UPS不间断电源系统、机房防雷接地系统、机房空调系统、机房机柜和微模块通道系统、机房综合布线系统、机房KVM系统、机房场地监控系统、机房安全防范系统等。机房的建设参照国家《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级标准进行，物理防护要求符合信息系统等级保护第三级，以及商用密码应用安全性评估的相关要求，满足医院未来十年的发展需要。

（三）其他要求

投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- （四）采购内容清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第一项 | 机房装修工程 | 1项 |
| 第二项 | 机房供配电系统 | 1项 |
| 第三项 | 机房UPS不间断电源系统 | 1项 |
| 第四项 | 机房防雷接地系统 | 1项 |
| 第五项 | 机房空调系统 | 1项 |
| 第六项 | 机房机柜和微模块通道系统 | 1项 |
| 第七项 | 机房综合布线系统 | 1项 |
| 第八项 | 机房KVM系统 | 1项 |
| 第九项 | 机房场地监控系统 | 1项 |
| 第十项 | 机房安全防范系统 | 1项 |

注：1、投标人须按上述采购清单进行分项报价，否则投标无效。

2、本项目采购标的明细表中序号第一项对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(工程、服务)；本项目采购标的明细表中序号第三项、第五项、第六项、第八项对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(货物)；本项目采购标的明细表中序号第二项、第四项、第七项、第九项、第十项对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，供应商提交的承诺函应为《中小企业声明函》(货物)。

3、若因系统无法编辑详细的“投标分项报价表”，投标人应按第七章“二、投标分项报价表”格式另行编制一份投标报价明细表，并在客户端系统中的加分项“价格扣除”模块提交。但不得出现在资格及资信证明部分、技术及商务部分中。特别注意：资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。技术及商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

本项目核心产品（◆）：序号70和71的微模块机柜1和微模块机柜2。

| 序号 | 材料设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 评标项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平层 | 厚20mm(含2mm面层) | ㎡ | 973 | 评标项1 |
| 2 | 地面防尘漆 | 果绿色的底漆 | ㎡ | 973 | 评标项2 |
| 3 | 橡塑保温层(难燃) | 16mm厚，导热系数≥0.034w/m.k（0℃时），湿阻因子≥4500（国标），氧指数≥ 34，真空，吸水率≤10%，燃烧烟密度≤50，阻燃等级≥B1级。 | ㎡ | 844 | 评标项3 |
| 4 | 防静电铝板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 844 | 评标项4 |
| 5 | 地板边角方钢管固定架 | 定制 | m | 295 | 评标项5 |
| 6 | 抗静电钢质活动地板 | 1、规格：600*600*35mm，无边； 2、地板材质：冷轧钢板； 3、地板填充物：轻质发泡水泥； 4、架空高度：250mm； 5、贴面：美亚HPL贴面； 6、集中载荷：≥3500N； 7、均布载荷：≥16000N/㎡ 8、极限载荷：≥10000N； 9、板面耐磨：≥1700转。 | ㎡ | 973 | 评标项6 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100*1mm厚 | m | 295 | 评标项7 |
| 8 | 混凝土挡水墙砌筑 | 100mm厚*100mm高 | ㎡ | 21 | 评标项8 |
| 9 | 挡水墙水泥沙浆粉刷 | 2遍 | ㎡ | 63 | 评标项9 |
| 10 | 挡水墙及内部涂刷防水漆 | 2遍 | ㎡ | 300 | 评标项10 |
| 11 | 挡水墙地漏排水 | 地漏、水管配件等 | 处 | 6 | 评标项11 |
| 12 | 室内踏步制作 | 2级踏步，250mm高，静电地板制作 | 处 | 7 | 评标项12 |
| 13 | 斜坡 | 1.9m宽*3m长，四周普通砖砌筑，C25混凝土填实并找平，面贴1.8mm厚防滑胶垫 | 处 | 1 | 评标项13 |
| 14 | 鞋套机 | 自动鞋套机 | 个 | 1 | 评标项14 |
| 15 | 天棚刮腻子、防尘漆 | 防尘漆2遍，聚合物水泥类涂料，燃烧性能为A级，并达到耐久耐热、不燃、无毒、无味 | ㎡ | 1168 | 评标项15 |
| 16 | 铝合金微孔吊顶 | 1200*300*0.8mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60um；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工；采用正面扣装方式安装 | ㎡ | 129 | 评标项16 |
| 17 | 不上人型铝合金天棚龙骨 | 轻钢龙骨 | ㎡ | 129 | 评标项17 |
| 18 | 墙面四周墙面水性水泥漆 | 刷腻子2遍，水泥漆1底2面，聚合物水泥类涂料，燃烧性能为A级，并达到耐久耐热、不燃、无毒、无味 | ㎡ | 820 | 评标项18 |
| 19 | 轻质隔热彩钢板 | 1、规格：900mm*3000mm*12.6mm，采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理； 2、表面材料应采用热熔镀锌钢板SGCC（双面热熔镀锌60g/㎡）厚度为0.6mm；具备良好的抗氧化性能和焊接性能，成品厚度12.6mm； | ㎡ | 444 | 评标项19 |
| 20 | 彩钢板龙骨 | 75*50mm | ㎡ | 444 | 评标项20 |
| 21 | 保温岩棉 | 50mm厚 | ㎡ | 444 | 评标项21 |
| 22 | 彩钢夹芯板开孔 | 86盒开孔 | 个 | 20 | 评标项22 |
| 23 | 甲级钢质防火单开门 | 1000*2200mm，不锈钢门套 | 樘 | 1 | 评标项23 |
| 24 | 闭门器 | 闭门器 | 付 | 1 | 评标项24 |
| 二、机房供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | UPS输入柜 | ≤800*800*2200mm(宽*深*高)，配套电气元器件，含输入柜与输出柜之间的UPS维修旁路铜排，2个1000A/3P的塑壳断路器等 | 个 | 2 | 评标项25 |
| 26 | UPS输出柜 | ≤1600*800*2200mm(宽*深*高)，配套电气元器件，含2个1000A/3P的塑壳断路器互锁，6个250A/3P塑壳断路器，1个160A/3P塑壳断路器等 | 个 | 2 | 评标项26 |
| 27 | 动力配电柜 | ≤1600*800*2200mm(宽*深*高)，配套电气元器件，含1个500A/3P的塑壳断路器，19个63A/3P塑壳断路器，4个40A/3P塑壳断路器,1个40A/3P的微型断路器等 | 个 | 2 | 评标项27 |
| 28 | 精密配电柜 | 1、精密列头柜尺寸：600mm*1200mm*2000mm； 2、满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz； 3、IT配电为双路250A输入，输出≥60路1PMCB（IT配电），其中32A的≥56路，25A的≥4路； 4、需采用≥7英寸液晶彩色触摸屏，可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； ▲5、系统交流电流测量准确度误差不超过±1.0%(测量范围：0A~5A），系统交流电压测量准确度误差不超过5V(测量范围：176V~290V），系统有功功率测量准确度误差不超过±1.0%，支路系统电流测量准确度误差不超过±2.0%（测量范围：0A~63A），支路系统有功功率测量准确度误差不超过±2.0%，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； 6、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 个 | 2 | 评标项28 |
| 29 | 精密配电柜 | 1、精密列头柜尺寸：800mm*1200mm*2000mm； 2、满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz； 3、IT配电为双路160A输入，输出≥60路25A的1PMCB（IT配电）； 4、需采用≥7英寸液晶彩色触摸屏，可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； 5、系统交流电流测量准确度误差不超过±1.0%(测量范围：0A~5A），系统交流电压测量准确度误差不超过5V(测量范围：176V~290V），系统有功功率测量准确度误差不超过±1.0%，支路系统电流测量准确度误差不超过±2.0%（测量范围：0A~63A），支路系统有功功率测量准确度误差不超过±2.0%； 6、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 个 | 1 | 评标项29 |
| 30 | 配电柜下方角钢支架固定 | 角钢L50*5mm | kg | 500 | 评标项30 |
| 31 | 配电箱 | ≤700*200*1000mm(宽*深*高)，配套的电气元器件，含1个PC级40A/4P ATS，1个智能数显表，2个40A/3P微型断路器，12个16A/1P微型断路器，12个16A/2P漏保断路器等 | 个 | 1 | 评标项31 |
| 32 | STS | 两路16A输入电源，自动切换时间小于10ms，≥6个10A输出接口，过载能力125%，含SNMP卡 | 台 | 6 | 评标项32 |
| 33 | 面板LED灯（含灯盘） | 1200*300mm，冷轧板灯体，功率≥36W，光通量≥3000lm，显色指数≥80,不闪烁，不产生眩光 | 盏 | 135 | 评标项33 |
| 34 | 面板LED灯（含灯盘） | 1200*300mm，冷轧板灯体，功率≥36W，光通量≥3000lm，显色指数≥80,不闪烁，不产生眩光，带电源条 | 盏 | 27 | 评标项34 |
| 35 | 普通插座 | 五孔10A | 套 | 60 | 评标项35 |
| 36 | 三联单控开关 | 三联单控 | 套 | 10 | 评标项36 |
| 37 | 电力电缆敷设（UPS输入柜进线） | ZB-YJVR-4*185+1*95，3根并线 | m | 90 | 评标项37 |
| 38 | 电力电缆敷设（UPS进线） | ZB-YJVR-4*185+1*95，3根并线 | m | 70 | 评标项38 |
| 39 | 电力电缆敷设（UPS出线） | ZB-YJVR-4*185+1*95，3根并线 | m | 70 | 评标项39 |
| 40 | 电力电缆敷设（动力柜输入） | ZB-YJVR-4*150+1*70，2根并线 | m | 60 | 评标项40 |
| 41 | 电力电缆敷设（配电列头柜-服务） | ZB-YJV-4*120+1*50 | m | 160 | 评标项41 |
| 42 | 电力电缆敷设（配电列头柜-网络） | ZB-YJV-4*70+1*35 | m | 40 | 评标项42 |
| 43 | 电力电缆敷设（精密空调） | ZB-YJV-5*16 | m | 460 | 评标项43 |
| 44 | 电力电缆敷设（精密空调） | ZB-YJV-5*10 | m | 60 | 评标项44 |
| 45 | 电力电缆敷设（配电箱） | ZB-YJV-5*6 | m | 20 | 评标项45 |
| 46 | 电源线（服务器机柜） | ZR-RVV-3*6 | m | 1530 | 评标项46 |
| 47 | 电源线（网络机柜） | ZR-RVV-3*4 | m | 810 | 评标项47 |
| 48 | 电源线 | ZB-BYJ-2.5 | m | 7800 | 评标项48 |
| 49 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 280 | 评标项49 |
| 50 | 金属线槽 | MR：200*100 | m | 320 | 评标项50 |
| 51 | 金属线槽 | MR：400*100 | m | 120 | 评标项51 |
| 52 | 线槽铁构件制作、安装 | 线槽铁构件制作、安装 | kg | 135 | 评标项52 |
| 53 | 管槽辅材 | 管槽辅材 | 项 | 1 | 评标项53 |
| 三、机房UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 54 | UPS主机 | 1、模块化UPS，机框≥500KVA，模块配置≥200KVA，输出功率因数1.0，双变换效率≥96%，具备动态在线模式，效率≥99%，配置SNMP卡； 2、UPS主机标配主路开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关，采用一套容量≥500KVA集中式静态旁路模块设计，并且必须支持热插拔维护； ▲3、UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，以避免单点故障的瓶颈，投标时提供产品彩页或技术手册佐证UPS每个功率模块具有独立DSP控制、并提供分散控制工作原理系统图证明材料； 4、主机内置双母线同步控制功能，支持连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台UPS输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同； 5、UPS设备需支持智能假负载测试； 6、UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行输出≥100%额定功率，50℃环境温度输出≥80%额定功率； 7、输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（-30%，+30%）不降额，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类值； 8、整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，满载时，输入谐波电流总含量＜3%，输入功率因数≥0.99 9、UPS系统的电池组采用30~44节（12V电池）设计，支持电池组电压360Vdc-528Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响； 10、输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1.5％； 11、在50%及100%负载时，UPS单机输出电流不均衡度需≤0.5%； 12、整机运行系统效率及功率模块效率：50%阻性负载时，效率≥97%； 13、逆变器过载能力：110%额定电流，过载≥1小时；125%额定电流，过载≥10min；150%额定电流，过载≥1分钟后转旁路供电； 14、三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±1％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）； 15、三相输出电压相位偏差：三相输出电压相位差≤0.2°； 16、旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms； △17、要求所投标设备具备动态在线模式，可使静态旁路和逆变器同时在线，效率提升至99%以上（100%负载时）； 18、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供≥8英寸全中文显示的LCD显示器； 19、系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能； ▲20、UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生，投标时提供产品彩页或技术手册并配图详述风道设计形式作证明材料； △21、UPS采用交直流电容，采用特殊散热及纹波控制设计，满载运行寿命≥15年，投标时提供产品彩页或技术手册作证明材料。 | 台 | 2 | 评标项54 |
| 55 | 电池开关盒 | 配置直流开关，输入电流开关按500KVA配置，输出开关按2组蓄电池配置 | 台 | 2 | 评标项55 |
| 56 | 蓄电池 | △1、蓄电池采用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池，投标时提供同系列产品具有CMA或CNAS标识的高倍率蓄电池有效检测报告复印件； 2、蓄电池≥12V170AH,50%负载（100KW）后备≥60分钟，单体电池20HR额定容量≥170Ah,10HR额定容量≥158Ah,电池重量≥57Kg，配置绝缘防酸底部托盘； 3、蓄电池在环境温度25℃时的折合浮充寿命应≥12年； △4、蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，满足接线要求，正板栅厚度≥3.20mm。电池极群中隔板是采用M型叠板工艺。投标时提供产品彩页或技术手册作证明材料； 5、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，开阀压力应在10kpa-25kpa范围内，闭阀压力应在10kpa-25kpa范围内； ▲6、蓄电池静置28天后，其功率保存率≥100%，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； 7、蓄电池的密封反应效率≥98%。蓄电池应有防漏液设计（端子部位密封采用极柱与壳体间铅合金一体焊接技术）； 8、气密性：蓄电池应能承受≥50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 9、蓄电池端电压的均衡性：单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV；蓄电池进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差应≤400mV。电池间连接电压降：蓄电池之间的连接电压降应不大于8mV。同组蓄电池的内阻偏差值应不超过8％； 10、蓄电池按《YD/T 3427-2018通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》规定的方法试验，热失控敏感性：蓄电池温度应≤30℃，每24h的电流增长率应≤40％；过放电性能：容量恢复值应≥98％；低温敏感性：10h率容量应≥1.0Ce，外观应无破裂、过渡膨胀及槽、盖分离现象；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥92.5％； 11、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大与最小实际容量差值应不大于4％； 12、壳体采用ABS材料，满足UL94-2013REV.6：2016标准V-0和HB阻燃级别； 13、电池壳内每单格连接必须为垮桥焊接，不接受穿壁焊接； | 节 | 160 | 评标项56 |
| 57 | 电池架 | 1、方钢管制作，底座为10#槽钢，可满足安装≥80节170AH高倍率铅酸蓄电池，含UPS至电池架的电缆，电池安装配件，空间能兼容安装250AH电池。 | 个 | 2 | 评标项57 |
| 四、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 58 | 户内接地扁铜 | 30*3扁铜 | m | 250 | 评标项58 |
| 59 | 户内接地扁铜 | 20*3扁铜 | m | 430 | 评标项59 |
| 60 | 双色接地线 | BYJR-6 | m | 1000 | 评标项60 |
| 61 | 双色接地线 | BYJR-25 | m | 50 | 评标项61 |
| 62 | 双色接地线 | BYJR-50 | m | 20 | 评标项62 |
| 63 | 压铜接线端子 | 6mm2 | 个 | 1000 | 评标项63 |
| 64 | 压铜接线端子 | 25mm2 | 个 | 8 | 评标项64 |
| 65 | 压铜接线端子 | 50mm2 | 个 | 16 | 评标项65 |
| 五、机房空调系统 |  |  |  |  |  |
| 66 | 列间精密空调1 | 1、精密空调尺寸：600mm*1200mm*2000mm； 2、总冷量（KW）：≥45，显热比为1； 3、制冷剂：采用R410A制冷剂； 4、送风方式：水平送风； 5、双电源切换器； 6、加热加湿、电子膨胀阀、EC风机、变频压缩机、集中式室外机； 7、含延长器； 8、机组输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％），频率：50Hz±2Hz； 9、采用大面积V型蒸发器，保证换热效率； △10、除湿功能：具有低载除湿功能，在显热制冷量低于总冷量5%且相对湿度大于95%情况下，可正常除湿，除湿量不小于4kg/h，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； △11、精密空调具备冷媒不足检测功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供状态告警，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； ▲12、精密空调采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力，加湿无需耗电，加湿量不小于3kg/h，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； ▲13、在室内37°、室外35°的环境下，要求IPLV至少要大于4.4，100%负荷精密空调全年能效比AEER＞4.7；50%负荷精密空调全年能效比AEER＞7.3，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； 14、室外机具有良好的刚性和防腐性能，采用V型集中式冷凝器，EC高效风机； 15、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 台 | 6 | 评标项66 |
| 67 | 列间精密空调2 | 1、精密空调尺寸：600mm*1200mm*2000mm； 2、总冷量（KW）：≥60，显热比为1； 3、制冷剂：采用R410A制冷剂； 4、送风方式：水平送风； 5、双电源切换器； 6、加热加湿、电子膨胀阀、EC风机、变频压缩机、集中式室外机； 7、含延长器； 8、机组输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％），频率：50Hz±2Hz； 9、采用大面积V型蒸发器，保证换热效率； 10、应具有低载除湿功能，在显热制冷量低于2.5KW且相对湿度达到95%的情况下，空调除湿量不小于6KG/h,； 11、精密空调采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力，加湿无需耗电，加湿量不小于3kg/h； 12、精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供状态告警，； 13、在室内37°、室外35°的环境下，要求IPLV至少要大于4.3，100%负荷精密空调全年能效比AEER＞4.7；50%负荷精密空调全年能效比AEER＞7.9； 14、室外机具有良好的刚性和防腐性能，采用V型集中式冷凝器，EC高效风机； 15、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 台 | 2 | 评标项67 |
| 68 | 房间精密空调 | 1、上送风方式，制冷量≥20KW，显冷量≥20KW，风量≥9000m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥5kg/h； △2、机组输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％），频率：50Hz±2Hz，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； 3、机组风机运行中的谐波≤5%； ▲4、采用大面积V型蒸发器，投标时提供蒸发器剖面图加以佐证，蒸发器抗压能力≥160bar，投标时提供蒸发器爆破实验测试报告； △5、每台精密空调都具有独立的控制系统、独立的温湿度传感器，空调温度传感器检测精度应在+0.3℃以内，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； 6、室外机框架采用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，室外风机可根据室外温度无级调速，减少风机能耗； 7、空调机组必须保证机组安装稳定、水平，抗震≥9级烈度； 8、机房精密空调的控制系统：具有微处理控制器。采用模糊逻辑控制或PID调节技术 。具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。存储历史告警信息不小于200条； 9、每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。 | 台 | 4 | 评标项68 |
| 69 | 辅材 | 含铜管、室外机基座、制冷剂、给排水管、减压阀和电磁阀等，楼板活墙体开孔并防火封堵，所提供辅材需满足本次机房建设实际场地需要。 | 批 | 1 | 评标项69 |
| 六、机房机柜和微模块通道系统 |  |  |  |  |  |
| 70 | ◆微模块机柜1 | 1、黑色（600*1200*2000mm）无侧板，2对L型安装角规，一块层板，1U假面板20个，底板1面，2套垂直理线配件，接地排； 2、材料厚度：采用1mm～2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜表面喷粉厚度不小于60μm； 3、机柜静态承重能力达2400Kg或以上，整体防护等级≥IP20； 4、机柜前后门设计：前单开后双开全通透网孔门设计，通风率≥80%，前后门开启角度不小于140°； 5、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 6、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 台 | 45 | 评标项70 |
| 71 | ◆微模块机柜2 | 1、黑色（800*1200*2000mm）无侧板，2对L型安装角规，一块层板，1U假面板20个，底板1面，2套垂直理线配件，接地排； 2、材料厚度：采用1mm～2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜表面喷粉厚度不小于60μm； 3、机柜静态承重能力达2400Kg或以上，整体防护等级≥IP20； 4、机柜前后门设计：前单开后双开全通透网孔门设计，通风率≥80%，前后门开启角度不小于140°； 5、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 6、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 台 | 31 | 评标项71 |
| 72 | 机柜 | 黑色（600*1200*2000mm），含2条专用插座，设备测试使用 | 台 | 2 | 评标项72 |
| 73 | PDU1 | 总输入32A，20位，4位16A，16位10A | 个 | 94 | 评标项73 |
| 74 | PDU2 | 总输入25A，20位，4位16A，16位10A | 个 | 62 | 评标项74 |
| 75 | 微模块双排通道1 | 1、通道长9.2米，主要包括气流密闭通道门、两端侧板、通道顶部天窗、强弱电桥架、包柱、控制模块、门磁状态探头、照明系统（自动感应）、网络型环境管理主机、监控触摸屏、微模块内环境监测设备等； 2、实现对微模块内的配电系统、精密空调系统、温湿度、烟感、漏水等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据； 3、除了固定控制天窗外，其他天窗采用全玻璃天窗，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元，天窗玻璃面积占比应保证不小于95%，玻璃材质透光率应不小于90%； 4、旋转天窗通过电磁锁与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁失效，天窗在重力作用下可自动打开； ▲5、为实现微模块的智能运维，微模块需具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警进行联动, 投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； △6、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，投标时提供具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件； △7、监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证，投标时提供相关认证证明； 8、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 套 | 2 | 评标项75 |
| 76 | 微模块双排通道2 | 1、通道长11.8米，主要包括气流密闭通道门、两端侧板、通道顶部天窗、强弱电桥架、控制模块、门磁状态探头、照明系统（自动感应）、网络型环境管理主机、监控触摸屏、环境监测设备等； 2、实现对微模块内的配电系统、精密空调系统、温湿度、烟感、漏水等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据； 3、除了固定控制天窗外，其他天窗采用全玻璃天窗，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元，天窗玻璃面积占比应保证不小于95%，玻璃材质透光率应不小于90%； 4、旋转天窗通过电磁锁与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁失效，天窗在重力作用下可自动打开； 5、为实现微模块的智能运维，微模块需具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警进行联动； 6、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能； 7、监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描； 8、微模块机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 套 | 1 | 评标项76 |
| 77 | 机柜下方角钢支架固定 | 角钢L50*5mm | 100kg | 40 | 评标项77 |
| 七、机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 78 | 六类非屏蔽型模块式配线架（24口） | 1、物理特性：传输带宽≥250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性≥250次端接； 2、≥1500次的拔插。 | 个 | 119 | 评标项78 |
| 79 | 铜缆理线器，1U | 1、采用冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理。 2、均匀琴键式理线槽位。 3、可拆卸盖板设计。 | 个 | 119 | 评标项79 |
| 80 | 六类非屏蔽型角型模块式配线架（24口） | 1、物理特性：传输带宽≥250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性≥250次端接； 2、角形配线架在中心以最佳角度折弯，允许跳线从垂直线缆管理架直接连接到配线架上； 3、≥1500次的拔插。 | 个 | 119 | 评标项80 |
| 81 | 24口光纤配线架 | 1、1U高度可熔接48芯光纤； 2、兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口； 3、箱体采用冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理； 4、19英寸标准网络机柜安装，尾纤设置于机架内； 5、配线架的开启方式为免工具设计。 | 个 | 96 | 评标项81 |
| 82 | LC双工多模耦合器 | 1、插入损耗≤0.2dB，反射损耗≥55dB，耐久性≥1000次，变化小于等于0.2dB。 2、陶瓷（氧化锆）套管。 | 个 | 1824 | 评标项82 |
| 83 | LC单工多模尾纤 | 1、万兆多模50/125（OM3）；插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2、采用低插入损耗和反射的材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，连续插拔试验插损小。 | 条 | 3648 | 评标项83 |
| 84 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 条 | 3648 | 评标项84 |
| 85 | 六类非屏蔽铜缆 | 1、传输带宽≥250MHz ； 2、中心PE十字骨架； 3、低烟无卤护套。 | 箱/305米 | 150 | 评标项85 |
| 86 | 12芯多模光纤 | 1、万兆多模OM3光纤，10G传输距离达500米以上； 2、高强度芳纶加强件； 3、低烟无卤护套。 | 米 | 2500 | 评标项86 |
| 87 | 6类非屏蔽跳线，3米 | 1、采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 2、六类水晶头采用物理线缆隔离技术。 3、人字形水晶头弹片设计。 4、采用28AWG。 | 条 | 1000 | 评标项87 |
| 88 | 2LC-2LC万兆多模光纤跳线3米 | 双芯 | 条 | 200 | 评标项88 |
| 89 | 网格线槽 | 300*105 | 米 | 50 | 评标项89 |
| 90 | 线槽辅材 | 线槽辅材 | 项 | 1 | 评标项90 |
| 八、机房KVM系统 |  |  |  |  |  |
| 91 | KVM主机 | 1、单台数字KVM切换器提供≥40路RJ-45接口的服务器端口，使用CAT.5/5E/6线缆及模块连接服务器，支持≥2个远程用户+1个本地用户同时管理； 2、≤1U机架空间，≥双千兆网口双电源冗余，支持虚拟媒体功能和音频功能； 3、单一层级可监控≥40台服务器，通过占口级联方式，可管理≥512台服务器； 4、具备LUC笔电控制端，可以直接通过笔记本电脑实现对KVM主机进行管理和操控； 5、KVM主机本地控制端和远程视频分辨率≥1920x1200@60Hz，24位色深；本地控制端屏幕的EDID信息可储存于电脑端模块以利影像分辨率优化； 6、通过SMTP email及SNMP trap通知重要系统事件；支持SNMP trap与Syslog； ▲7、KVM具有画面分割模式，可同时让本地控制端操作员与远程访问者使用，可以（4/8/16/40）格多画面分别显示KVM主机底下所有服务器实时运行画面，投标时提供产品功能截图； 8、KVM主机支持远程虚拟媒体功能，管理员可终止正在运行的用户会话； 9、远程用户间可通过信息板功能沟通； 10、支持IPv6和IP/MAC过滤功能，多国语言屏幕软件键盘。 | 台 | 2 | 评标项91 |
| 92 | 服务器端模块 | 1、服务器接口模块，USB接口； 2、超高影像分辨率，50m的传输距离内，视频分辨率≥1680 x 1050 (Reduced blanking)及1920 x 1200 (Reduced blanking)分辨，并支持DDC2B； 3、支持虚拟媒体功能，支持固件更新，内建ASIC芯片； 4、电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(PC, Mac, Sun) 5、与KVM主机同一品牌 | 个 | 80 | 评标项92 |
| 93 | 液晶套件 | 1、三合一控制台、显示器、键盘、鼠标机架式一体机（17"LCD）； 2、与KVM主机同一品牌 | 台 | 2 | 评标项93 |
| 94 | 串口交换机 | 1、≥16口远程串口管理设备,支持TCP/IP、UDP/IP、Telnet、SSH、SSL与PPP等网络接口； 2、集中式控管-集中管理与分享机架上的服务器,各种序列装置，例如路由器、集线器、调制解调器与不断电系统； 3、网络存取–多种方式可提供选择,包括浏览器GUI界面、Telnet 客户端程序及终端机仿真程序； 4、外频联机支持–可使用Telnet、HyperTerminal、PPP（浏览器）通过调制解调器进行联机； 5、警告提示–通过电子邮件自动告知错误信息与连接端口完整作业纪录； 6、连接端口直接寻址-可利用SSH直接联机至串口管理设备的连接端口； 7、自动侦测控制端连接端口-侦测及调整至连接端口所使用的通讯协议； 8、支持热插拔–不需重新开机即可新增及移除服务器； 9、可支持操作系统：Windows、Windows Vista、Mac、Sun、Linux、Unix、AIX、DOS 6.2+。 | 台 | 1 | 评标项94 |
| 95 | KVM设备集中控管软件 | 1、集中管理，≥80节点； 2、能整合IT设备上的KVM连接端口、串口连接端口于同一个网页上，提供IT管理员从单一使用者接口完整的控制IT设备； 3、双冗余能力–集中认证系统不仅提供master服务器冗余能力，每个slave服务器同时可以也拥有一个冗余slave； 4、支持不同浏览器接口：Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape等； 5、弹性化的加密设计，允许使用者分别针对键盘/鼠标、显示器与虚拟媒体，选择任何56-bit DES、168-bit 3DES、256-bit AES、128-bit RC4的组合进行信息加密； 6、支持SNMP Manager V1, V2c & V3，支持虚拟媒体； 7、支持画面同步分割模式–可让IT管理员在同一个屏幕浏览来自不同连接端口的画面输出； 8、与KVM主机同一品牌。 9、具有能够与现有KVM系统实现集中管控的能力。 | 套 | 1 | 评标项95 |
| 九、机房场地监控系统 |  |  |  |  |  |
| 96 | 温湿度传感器 | 输出方式 RS485接口，MODBUS-RTU协议 温度测量范围：-10℃～50℃ 湿度测量范围：0～100%RH 温度测量精度误差：≤±0.3℃ 湿度测量精度误差：≤±3%RH | 个 | 24 | 评标项96 |
| 97 | 烟感传感器 | 联网输出/LED报警提示，报警音≥85分贝，内置测试按扭 | 个 | 8 | 评标项97 |
| 98 | 区域式漏水报警控制器 | 支持告警(漏水告警)指示灯和故障指示灯显示，三级检测灵敏度可调 | 台 | 2 | 评标项98 |
| 99 | 5米测漏感应绳 | 5米漏水感应绳 | 根 | 2 | 评标项99 |
| 100 | 新风机监测硬件 | 包括开关变送器、微压差开关、交流接触器、控制辅助继电器、模拟量型风速传感器等 | 套 | 1 | 评标项100 |
| 101 | 开关量采集模块 | ≥1路RS485，16路干接点（接地输出1，悬空输出0）DI采集接口 | 台 | 1 | 评标项101 |
| 102 | 监控管理主机 | 1、监控主机，不需要增加采集、转换模块即可实现完整的数据采集，监控报警功能，不依赖网络，管理软件即可实现现场报警功能。 2、采用Linux嵌入式数据采集系统，19英寸，1U机架式安装； 3、监控主机自身需具备芯片级存储，主机硬件能存储10万条以上历史数据和报警数据，掉电不丢失； 4、监控主机自带基于Linux系统的嵌入式web，无需安装任何软件通过浏览器即可对系统进行管理和查看； ▲5、≥2路10M/100M自适应以太网接入口；≥16路或以上独立的RS232/485串口，RJ45接口形式；≥8路或以上路模拟量/数字开关量采集接口，RJ45接口形式；≥3路或以上远程输出控制端口；≥1路现场声光报警接口；≥1路变送器、传感器远程供电接口；内置短信收发模块；内置PSTN电话线拨号语音报警模块；投标时提供产品彩页。 | 台 | 1 | 评标项102 |
| 103 | 服务器 | CPU：1颗6核主频1.9G或以上；内存：16G或以上；存储：2块1T或以上，配置阵列卡组raid1等，机架式，双电源，千兆双网卡。 | 台 | 1 | 评标项103 |
| 104 | 监控平台软件 | 1、监测内容包括：4个供配电数显表、2台UPS主机、4台精密空调、24个机房温湿度、8个烟感、2套机房漏水检测系统、1个水管电磁阀，接入视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、3套微模块通道系统、1台新风机、消防系统等。 2、含拨号语音、短信、WEB等报警功能。 3、含报表、PUE监测、空调轮巡控制等软件模块。 4、报警方式：可以根据报警事件的报警级别提供不同的报警方式：窗口报警、声光报警、短信报警、拨号报警等，同时告警信息可以限次播放。系统支持智能翻译文本告警信息以语音形式自动语音报读； 5、报警级别：系统可区分10级以上报警级别； 6、软件具备与监控管理主机之间的断网自动恢复连接功能； 7、软件具备C/S,B/S模式管理功能，便于管理； 8、要求将医院原有的动环监控平台下的所有设备（东街院区3号楼机房接入UPS、精密空调、温湿度、烟感、水浸等，5号楼机房接入UPS、精密空调、柜式空调、温湿度、水浸、新风系统、电量仪、配电柜空开检测、门禁、视频监控、蓄电池单体监控、STS等，6号楼机房接入UPS、精密空调、柜式空调、温湿度、水浸、防雷、新风系统、电量仪、配电柜空开检测、门禁、视频监控、蓄电池单体监控、STS等，楼层弱电间及汇聚机房多台UPS。金山院区科研楼机房接入UPS、柜式空调、温湿度、烟感、水浸、电量仪、门禁、蓄电池单体监控等，综合楼机房接入UPS、精密空调、柜式空调、温湿度、水浸、新风系统、电量仪、配电柜空开检测、门禁、视频监控、蓄电池单体监控、STS等）纳入同一管理平台，实现整个医院机房环境监控统一平台管理、集中报警。 | 套 | 1 | 评标项104 |
| 105 | 信号线 | RVV-2*1.0 | m | 350 | 评标项105 |
| 106 | 信号线 | RVV-4*1.0 | m | 33 | 评标项106 |
| 107 | 信号线 | RVVP-4*1.0 | m | 130 | 评标项107 |
| 108 | KBG管明配 | DN20 | m | 60 | 评标项108 |
| 109 | KBG管暗配 | DN20 | m | 130 | 评标项109 |
| 110 | 管道支吊架制作及安装 | 管道支吊架制作及安装 | kg | 18 | 评标项110 |
| 111 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 | m | 104 | 评标项111 |
| 112 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 10 | 评标项112 |
| 十、机房安全防范系统 |  |  |  |  |  |
| 113 | 网络红外半球摄像机 | 1、支持GB35114安全加密，≥400万像素1/2.7"CMOS传感器，最小照度： ≤0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR，2.7-12mm镜头，宽动态范围≥120dB，支持H.265编码； 2、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 | 台 | 7 | 评标项113 |
| 114 | 枪式摄像机 | 1、支持GB35114安全加密，≥400万像素1/2.7"CMOS传感器，最小照度： ≤0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR，2.7-12mm镜头，宽动态范围≥120dB，支持H.265编码，含支架； 2、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 | 台 | 16 | 评标项114 |
| 115 | 32路数字硬盘录像机 | 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书； 2、2U标准机架式，≥8盘位，支持≥10T硬盘； 3、支持≥2个HDMI，≥2个VGA，≥HDMI+VGA组内同源； 4、≥2个千兆网口，≥1个eSATA接口，网络输入带宽≥320Mbps； 5、≥32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码。 | 台 | 2 | 评标项115 |
| 116 | 硬盘 | 3.5HDD,≥8TB,≥7200RPM,≥256MB,≥SATA 6Gb/s，图像存储时间不少于180天 | 块 | 12 | 评标项116 |
| 117 | 报警探测器 | 1、红外／微波双技术 2、探测范围：≥15m(直径) | 个 | 7 | 评标项117 |
| 118 | 报警主机 | ≥16防区通讯主机，带防拆开关及锁 | 台 | 1 | 评标项118 |
| 119 | 控制键盘 | 可编程密码键盘 | 个 | 1 | 评标项119 |
| 120 | 警号 | 白色方型，12VDC，≥105dB | 个 | 1 | 评标项120 |
| 121 | 紧急按钮 | 金属壳 | 个 | 1 | 评标项121 |
| 122 | 人脸门禁一体机 | 1、支持国密CPU卡识读，读卡频率13.56MHz，采用国密SM1、SM4加密算法，具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书； 2、屏幕参数：≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率≥600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（国密）、密码； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1：N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持≥50000人脸库、≥50000张卡，≥5万条事件记录； | 套 | 13 | 评标项122 |
| 123 | 单门磁力锁 | 1、带门磁，含支架 2、拉力：≥280kg(600Lbs)直线拉力 | 套 | 3 | 评标项123 |
| 124 | 双门磁力锁 | 1、带门磁，含支架 2、拉力：≥280kg(600Lbs)*2直线拉力 | 套 | 10 | 评标项124 |
| 125 | 出门按钮 | 86*86mm安装，门锁开关 | 个 | 13 | 评标项125 |
| 126 | 国密CPU卡 | 1、国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2、支持国密SM1算法加密； 3、容量为≥16K byte； | 片 | 30 | 评标项126 |
| 127 | 人脸采集发卡终端 | 1、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 2、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 3、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 4、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 台 | 1 | 评标项127 |
| 128 | 48口交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 3、配置2个万兆多模光模块。 | 台 | 1 | 评标项128 |
| 129 | 安防电源箱 | 含12V开关电源 | 个 | 1 | 评标项129 |
| 130 | 液晶电视 | ≥55寸，窄边，分辨率≥4K，运行内存≥2G，存储内存≥32G ，HDMI接口≥2个，含壁挂支架 | 台 | 4 | 评标项130 |
| 131 | 吸顶音箱 | 1、额定功率(100V)：3W,6W,9W 2、额定功率(70V)：1.5W,3W,4.5W 3、灵敏度(1W/1M)：≥92dB 4、频率响应(-10dB)：110Hz-18KHz 5、外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 只 | 8 | 评标项131 |
| 132 | 功放 | 1、带MP3功能模块，采用LCD显示屏，可播放U盘MP3，WMA，APE，FLAC，WAV，AAC等文件格式； 2、≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入； 3、各路输入具有独立音量调节； 4、输出功率≥120W | 台 | 1 | 评标项132 |
| 133 | 电容鹅颈麦克风 | 1、指向性：心型指向 2、频率响应：40Hz-16kHz 3、灵敏度：-43dB±2dB | 个 | 1 | 评标项133 |
| 134 | 4进4出4K视频切换器 | 1、数字视频输入：≥4×HDMI数字视频接口 2、输出接口：≥4×HDMI数字视频接口，≥4×模拟音频输出口 3、控制接口：≥1×网口、1×RS 232、1×IR IN、1×USB UPDATE | 台 | 1 | 评标项134 |
| 135 | 视频分配器 | 一分二，HDMI接口 | 台 | 4 | 评标项135 |
| 136 | 会议机柜 | 22U | 台 | 1 | 评标项136 |
| 137 | 音频链接线 | 音频链接线 | 批 | 1 | 评标项137 |
| 138 | 操作台 | 4.8米长*1米宽*0.76米高，台板为中纤板，表面贴防火胶板，侧板为中纤板，表面喷PU油，其余均为冷轧钢板。层板：荷载要求不小于50Kg，层板上有散气孔安排。台下键盘盆：根据台面深度制作，用滚珠导轨， 4张电脑椅。 | 张 | 1 | 评标项138 |
| 139 | 辅助工具 | 包含推车1个、人字梯2个 | 套 | 1 | 评标项139 |
| 140 | 金属线槽 | 安防槽MR：(150+50)*100mm | m | 100 | 评标项140 |
| 141 | 线槽接地线 | BVR-6 | m | 100 | 评标项141 |
| 142 | 线槽铁构件制作、安装 | 线槽铁构件制作、安装 | kg | 100 | 评标项142 |
| 143 | KBG管明配 | DN20 | m | 100 | 评标项143 |
| 144 | KBG管暗配 | DN20 | m | 50 | 评标项144 |
| 145 | 管道支吊架制作及安装 | 管道支吊架制作及安装 | kg | 30 | 评标项145 |
| 146 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 | m | 40 | 评标项146 |
| 147 | 金属软管敷设 | DN20 | m | 70 | 评标项147 |
| 148 | 六类四对非屏蔽双绞线 | UTP6 | 箱 | 1 | 评标项148 |
| 149 | 信号线 | RVV-6*1.0 | m | 100 | 评标项149 |
| 150 | 信号线 | RVV-4*1.0 | m | 100 | 评标项150 |
| 151 | 信号线 | RVV-2*1.0 | m | 100 | 评标项151 |
| 152 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 20 | 评标项152 |

注：固定数值的参数允许偏离±2%。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市福建省立医院金山院区（福州市仓山区金榕南路516号） |
| 2 | ★ | 交货时间 | 合同签订后4个月内实施完成 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 满足验收要求 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件“验收”要求。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | - 合同签订且收到中标人发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% - 验收合格且收到中标人发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |
| 8 | ★ | 其他 | 1、支付方式1 1.1合同签订且收到中标人发票后，达到付款条件起30日内，支付招标清单（第三项机房UPS不间断电源系统、第五项机房空调系统、第六项机房机柜和微模块通道系统及第八项机房KVM系统）等四项系统合同总金额的30.00%； 1.2验收合格且收到中标人发票后，达到付款条件起30日内，支付招标清单（第三项机房UPS不间断电源系统、第五项机房空调系统、第六项机房机柜和微模块通道系统及第八项机房KVM系统）等四项系统合同总金额的70.00%； 2、支付方式2 2.1合同签订且收到中标人发票后，达到付款条件起30日内，支付招标清单（第一项机房装修工程、第二项机房供配电系统、第四项机房防雷接地系统、第七项机房综合布线系统、第九项机房场地监控系统及第十项机房安全防范系统）等六项系统合同总金额的30.00%； 2.2第一项机房装修工程、第二项机房供配电系统、第四项机房防雷接地系统、第七项机房综合布线系统、第九项机房场地监控系统及第十项机房安全防范系统等六项系统建设完成并验收合格后，采购人进行结算审计，结算完成后，支付（第一项机房装修工程、第二项机房供配电系统、第四项机房防雷接地系统、第七项机房综合布线系统、第九项机房场地监控系统及第十项机房安全防范系统）这几项系统结算审计后价款的95%（付款时扣除2.1已支付部分款项）；付款前中标人需提供发票； 2.3第一项机房装修工程、第二项机房供配电系统、第四项机房防雷接地系统、第七项机房综合布线系统、第九项机房场地监控系统及第十项机房安全防范系统等六项系统建设完成并验收合格满二年后30日内，支付这几项系统结算审计后价款的5%；付款前中标人需提供发票； 备注：因政府采购模板固定，合同支付方式与上述第六项合同支付方式不一致的，以此处为准。 |

其他商务要求：

★8、设备安装、调试、试运行、验收等：

8.1投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

8.2中标人在货物到达采购人现场前，应根据设备配置要求进行检查，中标人应随同货物出具设备质量合格证等。

8.3本项目机房建设包括设备安装调试和系统总装联调等，包括设备检查、交货、线路安装与调试、测试、试运行、验收等。中标人应根据本项目要求完成整体设备调试工作，保证项目顺利实施，确保整个系统稳定运行。

- 8.4中标人在采购人现场进行安装调试所需的一切费用（包括但不限于：内部连线、专用工具等）均包含在投标报价中，采购人不再为此承担任何费用。中标人需保证本项目所有货物的现场部署、安装、调试、施工实现项目设计的要求。

8.5 验收：

数据中心机房建设完毕后进入试运行阶段，中标人应对系统的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。系统试运行60个日历日后，由采购人或有关管理部门或采购人委托的第三方机构按招标文件以及合同相关条款要求一同对整个系统进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。若采购人有要求通过采购人组织的第三方检测的，则验收前需通过第三方检测后方可申请验收。

9、质量保证和售后服务要求

9.1质保期

9.1.1中标人应对所提供的设备（UPS主机、蓄电池、精密空调、微模块、KVM系统、场地监控系统）提供≥五年的免费原厂保修服务。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

9.1.2 中标人应对所提供的系统整体提供≥五年的免费保修服务(UPS主机、蓄电池、精密空调、微模块、KVM系统及场地监控系统除外)。免费保修期自系统整体安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

9.2 在售后期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如一时无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人使用。在售后期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的售后期从更换之日起相应顺延。在质保期内，中标人应免费提供在招标人现场的售后技术服务至少4次/年。同时提供机房管理和维护方面的技术信息和资料.

9.3 售后期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

- 9.4 售后期结束后的服务要求

9.4.1 售后期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务，并保障备品配件的供应。

- 9.5 售后期结束后的服务中标人不收取上门服务人工及差旅费。

10、技术资料：

10.1技术资料要求：中标人应向采购人提供以下目录的技术材料包括但不限于出厂明细表(装箱单)(若有）、 出厂检验报告或合格证书、 使用说明书等；

10.2技术培训：中标人须免费对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；技术培训完成后才能进行验收。

★11、专利权

中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人还应赔偿该损失。

★12、违约责任

12.1中标人若不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，对采购人造成的损失，中标人需支付相应的赔偿。

12.2在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

12.3在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

12.4其他未尽事宜，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无。

- 第六章 政府采购合同

- 参考文本

合同编号：

- 福建省政府采购合同（服务类）

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

- 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

- 封面格式(资格及资信证明部分)

- 福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-10联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-12其他资格证明文件（若有）

#### 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

- 封面格式(报价部分)

- 福建省政府采购投标文件

（报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

### 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

#### 四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

#### 四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

#### 四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

- 封面格式(技术商务部分)

- 福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。