## 封面
工程审核书
建设单位： | 福州大学附属省立医院
工程名称： | 福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 103629 | 元
送审造价： | 103850 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年10月22日

## 总价表2
审 核 总 价 表
建 设 单 位: | 福州大学附属省立医院
工 程 名 称: | 福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目
项目总价(小写): | 103629元
(大写): | 壹拾万零叁仟陆佰贰拾玖圆整
送审总价(小写): | 103850元
(大写): | 壹拾万零叁仟捌佰伍拾圆整
编制日期: |  | 2025年10月22日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 103850 | 103629 | 431 |  |  | -221
合 计 |  | 103850 | 103629 | 431 |  |  | -221

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 60256 | 52671 | 251 |  |  | -7585
2 | 安装工程 | 43594 | 50958 | 180 |  |  | 7364
合 计 |  | 103850 | 103629 | 431 |  |  | -221

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 59873 | 52267 | -7606
1.1 | 装饰 | 59873 | 52267 | -7606
2 | 措施项目费 | 383 | 404 | 21
2.1 | 总价措施项目费 | 383 | 309 | -74
2.1.1 | 安全文明施工费 | 287 | 251 | -36
2.1.2 | 其他总价措施费 | 66 | 58 | -8
2.2 | 单价措施项目费 |  | 95 | 95
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 60256 | 52671 | -7585
单位工程审核汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 42307 | 50244 | 7937
1.1 | 电气工程 | 17246 | 21579 | 4333
1.2 | 排风系统 | 4266 | 5481 | 1215
1.3 | 送风系统 | 2369 | 2831 | 462
1.4 | 空调系统 | 8674 | 11754 | 3080
1.5 | 冷媒系统 | 1277 | 985 | -292
1.6 | 气路系统 | 8475 | 7614 | -861
2 | 措施项目费 | 1287 | 714 | -573
2.1 | 总价措施项目费 | 1126 | 222 | -904
2.1.1 | 安全文明施工费 | 907 | 180 | -727
2.1.2 | 其他总价措施费 | 123 | 42 | -81
2.2 | 单价措施项目费 | 161 | 492 | 331
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 43594 | 50958 | 7364

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)拆除原有彩钢板 H：2600mm | m2 | 70.12 | 7.89 | 553.25 | 16.768 | 7.89 | 132.3 |  | -420.95
2 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)拆除原有彩钢板门CM0921 | 樘 | 3 | 43.45 | 130.35 | 3 | 43.45 | 130.35
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除原有土建墙体1200*1500mm | m3 | 0.27 | 164.79 | 44.49 | 0.27 | 329.58 | 88.99 |  | 44.5
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)拆除原彩钢板吊顶 | m2 | 49.21 | 8.34 | 410.41 | 49.21 | 8.49 | 417.79 |  | 7.38
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除原地塑 | m2 | 49.21 | 6.54 | 321.83 |  |  |  |  | -321.83
6 | 011614002001 | 柜体拆除 (1)拆除实验台、通风柜 | m2 | 17.41 | 25.22 | 439.08 | 7.276 | 25.22 | 183.5 |  | -255.58
7 | 01B001001001 | 拆除水槽 (1)拆除水槽 | 套 | 2 | 63.37 | 126.74 |  |  |  |  | -126.74
8 | 01B001 | 拆除落地仪器 (1)拆除落地仪器 | 台 | 1 | 91.82 | 91.82 | 1 | 91.82 | 91.82
9 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除建筑垃圾外运 (2)按10km | m3 |  |  |  | 5.148 | 39.61 | 203.91 |  | 203.91
|  | 分部小计 |  |  |  | 2117.97 |  |  | 1248.66 |  | -869.31
墙面
10 | 011210002001 | 金属隔断 (1)≥50mm厚中空玻镁彩钢板墙体 | m2 | 88.4 | 233.89 | 20675.88 | 39.33 | 274.19 | 10783.89 |  | -9891.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 22793.85 |  |  | 12032.55 |  | -10761.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
H：2600mm (2)钢板厚度≥0.426mm,含专用配套铝型材。 (3)防火性能高、不易燃、材质坚硬,不容易变形,有一定保温性能的材料。参照GB/T 9978.1—2008《建筑构件耐火极限检测方法 (4)第1部分:通用要求》和GB/T 9978.8—2008《建筑构件耐火极限检测方法第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求》中相关规定,对 (5)耐火性能的完整性和隔热性进行检测,耐火性能不小于60min。标准要求:【丧失完整性:背火面出现火焰并持续时间超过10s。丧失隔 (6)热性:试件背火面的平均温度温升超过初始平均温度140℃,任一点位置的温度温升超过初始平均温度180℃。】。检测结果:【完整 (7)性:板材经60min耐火试验,试件背火面未出现火焰。隔热性:试件背火面平均温升67℃,最高温升72℃】。 (8)室内装饰密封型材为净化项目上专用的铝合金型材,企口联接,缝隙的宽度≤1mm。室内各角连接及装饰均采用净化工程专用铝合 (9)金R50型材进行圆角过渡处理。 (10)铝合金内圆角(用三维接点)、外阳圆角、槽铝、双圆弧压线材质采用厚度为0.8mm铝合金型材。
|  | 本页小计： |  |  |  | 79387.06 |  |  | 90480.08 |  | 11093.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 010809004001 | 石材窗台板 (1)接收窗窗台 (2)20厚金碧米黄大理石台面 (3)石材磨小圆边 (4)详见ZS-13 | m2 | 0.13 | 980.49 | 127.46 | 0.18 | 568.5 | 102.33 |  | -25.13
天棚
12 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)≥50mm厚中空玻镁彩钢板吊顶 H：2600mm (2)钢板厚度≥0.426mm,含专用配套铝型材。 (3)防火性能高、不易燃、材质坚硬,不容易变形,有一定保温性能的材料。参照GB/T 9978.1—2008《建筑构件耐火极限检测方法 (4)第1部分:通用要求》和GB/T 9978.8—2008《建筑构件耐火极限检测方法第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求》中相关规定,对 (5)耐火性能的完整性和隔热性进行检测,耐火性能不小于60min。标准要求:【丧失完整性:背火面出现火焰并持续时间超过10s。丧失隔 (6)热性:试件背火面的平均温度温升超过初始平均温度140℃,任一点位置的温度温升超过初始平均温度180℃。】。检测结果:【完整 (7)性:板材经60min耐火试验,试件背火面未出现火焰。隔热性:试件背火面平均温升67℃,最高温升72℃】。 | m2 | 48.03 | 210.89 | 10129.05 | 48.03 | 233.03 | 11192.43 |  | 1063.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 10256.51 |  |  | 11294.76 |  | 1038.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(8)室内装饰密封型材为净化项目上专用的铝合金型材,企口联接,缝隙的宽度≤1mm。室内各角连接及装饰均采用净化工程专用铝合 (9)金R50型材进行圆角过渡处理。 (10)铝合金内圆角(用三维接点)、外阳圆角、槽铝、双圆弧压线材质采用厚度为0.8mm铝合金型材。 (11)10mm钢筋吊杆 (12)4#角钢 (13)详见ZS-15
13 | 011502001001 | 金属装饰线 (1)部位：彩钢板吊顶与彩钢板隔墙连接 (2)R50mm内圆弧铝合金收边条JH6401 (3)自攻螺丝固定L*2640 (4)密封胶 (5)详见ZS-15 | m |  |  |  | 55.18 | 47.75 | 2634.85 |  | 2634.85
14 | 011502001002 | 金属装饰线 (1)部位：彩钢板与地板连接 (2)R50mm内圆弧铝合金收边条JH6401 (3)自攻螺丝固定L*2640 (4)密封胶 (5)详见ZS-14 | m |  |  |  | 19.36 | 47.75 | 924.44 |  | 924.44
|  | 分部小计 |  |  |  | 30932.39 |  |  | 25637.94 |  | -5294.45
门窗
15 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 5.67 | 905.68 | 5135.21 | 5.67 | 905.68 | 5135.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 5135.21 |  |  | 8694.5 |  | 3559.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)CM0921’ 彩钢板门 (2)铝材门尺寸900*2100 (3)门框门板包边1.0mm铝材 (4)闭门器加强块 (5)门板0.5mm彩钢板50厚，芯材纸蜂窝 (6)304合页*3 (7)直角黑色丝印双层视窗400*600 (8)锁 (9)升降扫地条 (10)密封条 (11)详见ZS-15
16 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)CM1021彩钢板门 (2)铝材门尺寸1000*2100 (3)门框门板包边1.0mm铝材 (4)闭门器加强块 (5)门板0.5mm彩钢板50厚，芯材纸蜂窝 (6)304合页*3 (7)直角黑色丝印双层视窗400*600 (8)锁 (9)升降扫地条 (10)密封条 (11)详见ZS-15 | m2 | 2.1 | 905.68 | 1901.93 | 2.1 | 905.68 | 1901.93
17 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 (1)SBM1221 1200*2100 (2)设备门/5mm钢化玻璃 (3)含五金配件等 | m2 | 2.52 | 673.63 | 1697.55 | 2.52 | 668.03 | 1683.44 |  | -14.11
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1211 1200*1100 | m2 | 1.32 | 384.44 | 507.46 | 1.32 | 378.84 | 500.07 |  | -7.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 4106.94 |  |  | 4085.44 |  | -21.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)铝合金固定钢化中空玻璃窗/5mm钢化玻璃（不可开） (3)含五金配件等
19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1811 1800*1100 (2)铝合金固定钢化中空玻璃窗/5mm钢化玻璃（不可开） (3)含五金配件等 | m2 | 1.98 | 384.44 | 761.19 | 1.98 | 378.84 | 750.1 |  | -11.09
20 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)JSC1215 1200*1500 (2)接收窗/8mm钢化玻璃 (3)其中平开窗0.297m2，固定窗1.503m2 (4)1.2mm304不锈钢窗框 (5)含五金配件等 | m2 | 1.8 | 1335.56 | 2404.01 | 1.8 | 509.5 | 917.1 |  | -1486.91
|  | 分部小计 |  |  |  | 12407.35 |  |  | 10887.85 |  | -1519.5
台柜
21 | 011501001003 | 柜台 (1)边台 3300*750*800 (2)实验台柜：主框架：采用40*60*1.5mm实验室特殊工艺研制镀锌钢，表面酸洗、磷化并高压静电喷涂，环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理。 (3)柜体：采用≥16mm厚防潮板；所有断面经2mmPVC和高温热熔胶封边防水处理，四边倒角圆滑处理。 (4)铰链：耐腐蚀铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音， 耐腐蚀。 | 台 | 1 | 4182.29 | 4182.29 | 1 | 4182.29 | 4182.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 7347.49 |  |  | 5849.49 |  | -1498
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)滑轨：采用优质三节静音滑轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停留所需空间。 (6)扣手：实验室专用铝合金一字型扣手，防腐易清洁。 (7)可调脚：承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。采用ABS专用注塑。 (8)台面板：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 (9)台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。 (10)台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸、77%硫酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 (11)台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m3，满足技术要求E0级； (12)依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能及抗菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级。大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 (13)老化试验：参照GB/T 16422.
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2-2022标准检测进行氙弧灯老化380小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。 (14)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
22 | 011501001004 | 柜台 (1)边台 1800*600*800 (2)实验台柜：主框架：采用40*60*1.5mm实验室特殊工艺研制镀锌钢，表面酸洗、磷化并高压静电喷涂，环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理。 (3)柜体：采用≥16mm厚防潮板；所有断面经2mmPVC和高温热熔胶封边防水处理，四边倒角圆滑处理。 (4)铰链：耐腐蚀铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音， 耐腐蚀。 (5)滑轨：采用优质三节静音滑轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停留所需空间。 (6)扣手：实验室专用铝合金一字型扣手，防腐易清洁。 (7)可调脚：承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计 | 台 | 1 | 2281.25 | 2281.25 | 1 | 2281.25 | 2281.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 2281.25 |  |  | 2281.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
人性化。采用ABS专用注塑。 (8)台面板：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面。 (9)台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。 (10)台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸、77%硫酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 (11)台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m3，满足技术要求E0级； (12)依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能及抗菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级。大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 (13)老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙弧灯老化380小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。 (14)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
23 | 030404035001 | 插座 (1)岛式插座 (2)pvc工程塑料 (3)双孔岛式盒+2个五孔插座 | 套 | 5 | 83.61 | 418.05 | 5 | 84.9 | 424.5 |  | 6.45
24 | 031004003001 | 洗手盆 (1)PP水槽+三口水龙头 550*450*300 (2)PP水槽：材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性。厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 (3)水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°C，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。 (4)水槽外观、抗负载、耐化学腐蚀和耐污染性能符合QB/T 2658-2017表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷，抗负载不应有裂纹、破裂、或永久性变形，耐化学腐蚀和耐污染性能，10%乙酸、5%氢氧化钠，70%乙醇、5%次氯酸钠、1%亚甲基蓝、50%氯化钠试剂，常温放置2h，不应出现不 | 套 | 1 | 680.53 | 680.53 | 1 | 696.28 | 696.28 |  | 15.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 1098.58 |  |  | 1120.78 |  | 22.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
污点、损坏。 (5)符合GB/T 11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定标准，在常温浸泡24h后表面无变化,20种化学试剂，如硫酸溶液40%，氢氧化钠40%，乙醚，甲苯，碘酒2%,硝酸银溶液1%，硝酸溶液40%，王水，氢氧化钾40%，丙酮，高锰酸钾1 %，红药水2%，硫酸铜10%，硫化钠10%、乙醇95%，盐酸溶液37%，四氯化碳，氯仿，双氧水，甲醛37%等。 (6)实验室水龙头：涂层：高亮度环氧树脂涂层，陶瓷阀芯可90°旋转。 (7)主体采用H63加厚铜管制作，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 (8)实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥67万次。 (9)水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。 (10)符合GB/T 17657-2013标准，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，表面污染试剂停留24小时后无明显变化，经过53项试剂检验,检验结果为5级。53种试剂种类如下：苯,甲苯，二甲苯，无水甲醇，无水乙醇，四氯化碳，
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
正己烷，乙醚，尿素水溶液6%，汽油，机油，石脑油，甲醛37%，30%硫酸，15%盐酸，5%盐酸，20%磷酸，10%柠檬酸，草酸饱和溶液，28%氨水，硝酸银饱和溶液，5%重铬酸钾，10%硫酸铜溶液,13%次氯酸钠溶液，10%高锰酸钾溶液，硫化钠饱和液，氯化锌饱和液，30%过氧化氢，0.1%甲酚红乙醇溶液，红药水，碘酒，10%氢氧化钠，氯化钠饱和液，5%蔗糖溶液，蓝黑墨水，煤油，正丁醇，5%氯化钠溶液，5%磷酸氢二钠溶液，米醋，酱油，苹果汁，草莓汁，10%硫酸，10%氯化铁溶液，1%硝酸银溶液，10%氯化镁溶液，口红，凡士林，茶，咖啡，松节油，鞋油等。 (11)符合GB/T 1034-2008标准，浸泡在蒸馏水中24h后取出，吸水率要求：≤0.25%。
25 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)传递窗600*600*600 (2)设计标准符合国家《GB50073洁净厂房设计规范》《GB50457医药工业洁净厂房设计规范》的要求。 (3)内外胆：采用304#不锈钢板经模具冲压折弯加强，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，焊接口表面光滑与原表面无明显差异，内胆四周圆弧处理方便清洁，内胆和门板采用内嵌式密封胶条缓冲，防止脱离气密性好。 | 台 | 2 | 2777.28 | 5554.56 | 2 | 2804.53 | 5609.06 |  | 54.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 5554.56 |  |  | 5609.06 |  | 54.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)内嵌门：采用优质304#不锈钢板，双层扣合式，中间玻璃视窗，玻璃和不锈钢链接处密封胶条处理，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，焊接口表面光滑与原表面无明显差异。 (5)样式：直进直出，互锁方式：机械互锁，合页：采用304#不锈钢优质合页，具有耐腐蚀；电源：220V/50Hz；灭菌灯：杀菌灯灯座为T5灯座，旋转灯管90°即可取下杀菌灯；电配件：即插式品字电源插槽，3C三插头品字尾电源线长度约1.2米。 (6)传递窗外观检验、气密性、门互锁功能、灭菌灯功效，
26 | 011501003001 | 木质换鞋凳 (1)木质换鞋凳 1620*450*500 (2)定制 | 台 | 1 | 1299.04 | 1299.04 | 1 | 1299.04 | 1299.04
|  | 分部小计 |  |  |  | 14415.72 |  |  | 14492.42 |  | 76.7
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 030404017002 | 配电箱 (1)名称:配电箱 (2)型号:ALsy (3)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 1801.08 | 1801.08 | 1 | 1845.94 | 1845.94 |  | 44.86
28 | 030411001007 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG | m | 180 | 13.64 | 2455.2 | 150 | 13.89 | 2083.5 |  | -371.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 5555.32 |  |  | 5228.48 |  | -326.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:按规范及设计要求
29 | 030411001008 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:SC50 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:按规范及设计要求 | m |  |  |  | 30 | 49.1 | 1473 |  | 1473
30 | 030408001001 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-5*16 (3)电压等级(kV):1kV (4)敷设方式、部位:室内 | m |  |  |  | 30 | 106.99 | 3209.7 |  | 3209.7
31 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)名称:干包式铜芯电力电缆头 (2)规格:5*16 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV | 个 |  |  |  | 2 | 95.49 | 190.98 |  | 190.98
32 | 030411004004 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 600 | 4.94 | 2964 | 418.5 | 5.05 | 2113.43 |  | -850.57
33 | 030411004005 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 | m |  |  |  | 78.9 | 6.37 | 502.59 |  | 502.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 2964 |  |  | 7489.7 |  | 4525.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配线部位:管内
34 | 030412001009 | 普通灯具 (1)名称：洁净灯盘 (2)规格：LED，30W(300×600) (3)安装形式：吸顶/嵌入安装（按吊顶方式选择） | 套 | 2 | 160.53 | 321.06 | 2 | 145.26 | 290.52 |  | -30.54
35 | 030412001010 | 普通灯具 (1)名称：洁净灯盘 (2)规格：LED，40W(300×1200) (3)安装形式：吸顶/嵌入安装（按吊顶方式选择） | 套 | 7 | 229.06 | 1603.42 | 7 | 196.46 | 1375.22 |  | -228.2
36 | 030412001011 | 普通灯具 (1)名称：紫外线灭菌灯 (2)规格：LED，30W (3)安装形式：贴顶安装，底面距地2.2m | 套 | 2 | 185.46 | 370.92 | 2 | 187.89 | 375.78 |  | 4.86
37 | 030412001012 | 普通灯具 (1)名称：紫外线灭菌灯 (2)规格：LED，40W (3)安装形式：贴顶安装，底面距地2.2m | 套 | 6 | 229.06 | 1374.36 | 6 | 219.89 | 1319.34 |  | -55.02
38 | 030404034006 | 照明开关 (1)名称:单控单联暗开关 10A | 个 | 3 | 10.72 | 32.16 | 3 | 20.81 | 62.43 |  | 30.27
39 | 030404034007 | 照明开关 (1)名称:单控双联暗开关 10A | 个 |  |  |  | 2 | 25.38 | 50.76 |  | 50.76
40 | 030404034008 | 照明开关 (1)名称:单控三联暗开关 10A | 个 |  |  |  | 1 | 30.24 | 30.24 |  | 30.24
41 | 030404034009 | 照明开关 (1)名称:紫外灯延时开关(带醒目 | 个 | 1 | 95.04 | 95.04 | 1 | 88.4 | 88.4 |  | -6.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 3796.96 |  |  | 3592.69 |  | -204.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
标识,防误操作) (2)规格:250V,10A (3)安装方式:距地1.8m暗装
42 | 030404035008 | 插座 (1)名称:3孔带开关+安全门 (2)规格:10A 250V 插座 IP54级 (3)安装方式:暗装 | 个 | 5 | 22.46 | 112.3 |  |  |  |  | -112.3
43 | 030404035009 | 插座 (1)名称:安全型二三极暗插座 10A | 个 |  |  |  | 20 | 29.86 | 597.2 |  | 597.2
44 | 030404035010 | 插座 (1)名称:安全型二三极暗插座 10A 带防溅盒 | 个 |  |  |  | 1 | 36.33 | 36.33 |  | 36.33
45 | 030404035011 | 插座 (1)名称:安全型三极暗插座 16A 带防溅盒 | 个 |  |  |  | 1 | 38.72 | 38.72 |  | 38.72
46 | 030404035012 | 插座 (1)名称:安全型三极暗插座 16A 带开关 | 个 |  |  |  | 1 | 32.26 | 32.26 |  | 32.26
47 | 030411006004 | 接线盒 (1)名称：开关(插座)盒 (2)材质：钢制 (3)安装形式：暗装 | 个 | 26 | 7.85 | 204.1 | 30 | 7.96 | 238.8 |  | 34.7
48 | 030411006005 | 接线盒 (1)名称：灯头盒 (2)材质：钢制 (3)安装形式：暗装 | 个 |  |  |  | 17 | 7.76 | 131.92 |  | 131.92
49 | 030411001009 | 配管 (1)名称：金属软管 Φ20 | m | 17 | 63.49 | 1079.33 | 10.2 | 39.17 | 399.53 |  | -679.8
弱电
|  | 本页小计： |  |  |  | 1395.73 |  |  | 1474.76 |  | 79.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50 | 030507006002 | 出入口控制设备 (1)名称：人脸识别控制机 | 台 | 1 | 1759.65 | 1759.65 | 1 | 1674.22 | 1674.22 |  | -85.43
51 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 (1)名称：磁力锁 | 台 | 1 | 281.58 | 281.58 | 1 | 256.23 | 256.23 |  | -25.35
52 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 (1)名称：出门按钮 | 台 | 1 | 58.5 | 58.5 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | -24.07
53 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 (1)名称：人脸识别门机(人脸,指纹,密码,机械4合1) | 台 | 1 | 914.92 | 914.92 | 1 | 822.33 | 822.33 |  | -92.59
54 | 030411001010 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:按规范及设计要求 | m |  |  |  | 40 | 13.89 | 555.6 |  | 555.6
55 | 030502005004 | 双绞线缆 (1)名称:网络线 (2)型号:UTP-CAT6 (3)配线部位:管内 | m |  |  |  | 40 | 6.04 | 241.6 |  | 241.6
56 | 030502005005 | 双绞线缆 (1)名称:网络线 (2)型号:UTP-CAT6 (3)配线部位:线槽 | m | 100 | 5.94 | 594 | 60 | 5.89 | 353.4 |  | -240.6
57 | 030502012001 | 信息插座 (1)名称:8位模块式信息插座 单口 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:铁盒 | 个 |  |  |  | 2 | 60.23 | 120.46 |  | 120.46
58 | 030507008004 | 监控摄像设备 (1)名称：红外阵列筒型网络摄像 | 台 | 2 | 612.15 | 1224.3 |  |  |  |  | -1224.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 4832.95 |  |  | 4058.27 |  | -774.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
机 (2)类别：IP66;400万像素,支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,1个内置麦克风;支持2种Smart侦测:越界侦测,区域入侵侦测;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 (3)安装方式：吸顶安装
59 | 030507008005 | 监控摄像设备 (1)名称:网络型彩色半球摄像机(1080P) (2)安装方式:吸顶 | 台 |  |  |  | 2 | 517.27 | 1034.54 |  | 1034.54
排风系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 (1)名称:普通风管 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:长边320mm以下 (5)板材厚度:δ0.5mm | m2 | 4.77 | 208.47 | 994.4 |  |  |  |  | -994.4
61 | 030702005001 | 塑料通风管道制作安装 (1)规格:直径≤320 (2)名称:PP风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:3mm | m2 |  |  |  | 4.77 | 574.04 | 2738.17 |  | 2738.17
62 | 030108003007 | 轴流通风机 (1)EAF-02静音风机,风量370m3/h,机外余压132Pa,直接启动,电源220V/1Ph/50Hz,功率0.03kw,吊装 | 台 | 1 | 1598.93 | 1598.93 | 1 | 1246.5 | 1246.5 |  | -352.43
63 | 030108003008 | 轴流通风机 (1)PF-01静音排气扇(带止回阀),风量300m3/h,机外余压150Pa,直接 | 台 | 2 | 261.6 | 523.2 | 2 | 210.47 | 420.94 |  | -102.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 3116.53 |  |  | 5440.15 |  | 2323.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
启动,电源220V/1Ph/50Hz,功率0.04kw,吊装
64 | 031002001005 | 管道支架 (1)管架形式：管道支架制作安装(单件重量100kg以内) (2)材质：型钢 | kg | 11.22 | 18.5 | 207.57 | 11.22 | 18.5 | 207.57
65 | 031002002003 | 设备支架 (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg | kg |  |  |  | 10 | 14.44 | 144.4 |  | 144.4
66 | 031201003006 | 金属结构刷油 (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:除轻绣 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 11.22 | 2.62 | 29.4 | 21.22 | 2.62 | 55.6 |  | 26.2
67 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：百叶风口 (2)规格：250×250 | 个 | 1 | 108.14 | 108.14 | 1 | 99.96 | 99.96 |  | -8.18
68 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：防虫百叶 (2)规格：φ110 | 个 | 2 | 94.38 | 188.76 | 2 | 90.37 | 180.74 |  | -8.02
69 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：防虫百叶 (2)规格：φ160 | 个 | 1 | 135.17 | 135.17 | 1 | 115.73 | 115.73 |  | -19.44
70 | 031003010002 | 软接头(软管) (1)名称：PP风管软接头Φ160 | 个 | 2 | 120.4 | 240.8 |  |  |  |  | -240.8
71 | 030703019005 | 柔性接口 (1)名称:软管接口 | m2 |  |  |  | 0.2 | 390.37 | 78.07 |  | 78.07
72 | 030702012002 | 穿墙套管制作安装 (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质：镀锌簿钢板 | m2 | 0.42 | 109.57 | 46.02 |  |  |  |  | -46.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 955.86 |  |  | 882.07 |  | -73.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
73 | 030408008002 | 防火堵洞 (1)名称：防火堵料(墙体) | 处 | 2 | 96.65 | 193.3 |  |  |  |  | -193.3
74 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 系统 |  |  |  | 1 | 193.54 | 193.54 |  | 193.54
送风系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
75 | 030108003009 | 轴流通风机 (1)名称：EAF-01静音风机 (2)规格：风量500m3/h，机外余压250Pa，直接启动，功率0.09kw，电源220V/1Ph/50Hz，吊装 (3)减振形式：减震吊架 | 台 | 1 | 1250.13 | 1250.13 | 1 | 1595.3 | 1595.3 |  | 345.17
76 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 (1)名称:风管 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:长边320mm以下 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)接口形式:咬口连接 | m2 | 2.24 | 208.47 | 466.97 | 2.24 | 203.74 | 456.38 |  | -10.59
77 | 031208003004 | 通风管道绝热 (1)风管橡塑绝热材料 (2)绝热厚度：32mm | m3 | 0.08 | 2493.35 | 199.47 | 0.08 | 2307.26 | 184.58 |  | -14.89
78 | 030703019006 | 柔性接口 (1)名称：软管接口 | m2 | 0.25 | 392.36 | 98.09 | 0.25 | 390.37 | 97.59 |  | -0.5
79 | 031002001006 | 管道支架 (1)管架形式：管道支架制作安装(单件重量100kg以内) (2)材质：型钢 | kg | 5.27 | 18.5 | 97.5 | 5.27 | 18.5 | 97.5
80 | 031002002004 | 设备支架 (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg | kg |  |  |  | 5 | 14.44 | 72.2 |  | 72.2
81 | 031201003007 | 金属结构刷油 | kg | 5.27 | 2.62 | 13.81 | 10.27 | 2.62 | 26.91 |  | 13.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 2319.27 |  |  | 2724 |  | 404.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:除轻绣 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道、调和漆两道
82 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：散流器 (2)规格：250×250 | 个 | 1 | 108.14 | 108.14 | 1 | 115.78 | 115.78 |  | 7.64
83 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：防虫百叶 (2)规格：φ200 | 个 | 1 | 135.17 | 135.17 | 1 | 134.73 | 134.73 |  | -0.44
84 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 系统 |  |  |  | 1 | 50.52 | 50.52 |  | 50.52
空调系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030701003005 | 空调器 (1)名称：1.5P分体式空调机(变频) (2)系统方式：直冷 (3)机组形式：壁挂式,制冷功率：0.79Kw,制热功率：1.29Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量3.5Kw,制热量4.0Kw | 台 | 1 | 2531.48 | 2531.48 | 1 | 2410.25 | 2410.25 |  | -121.23
86 | 030701003006 | 空调器 (1)名称：3P/F分体式空调机(变频), (2)系统方式：直冷, (3)机组形式：风管机,制冷功率：2.7Kw,制热功率：3.3Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量7.2Kw,制热量9.4Kw | 台 | 1 | 5801.48 | 5801.48 | 1 | 5797.4 | 5797.4 |  | -4.08
87 | 030503003002 | 控制器 (1)机械压差表 | 台/套 | 2 | 170.63 | 341.26 |  |  |  |  | -341.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 8917.53 |  |  | 8508.68 |  | -408.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
88 | 030702001009 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤320mm (2)名称:镀锌钢板风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:0.5mm | m2 |  |  |  | 6 | 181.75 | 1090.5 |  | 1090.5
89 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤1000mm (2)名称:镀锌钢板风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:0.6mm | m2 |  |  |  | 3 | 125.69 | 377.07 |  | 377.07
90 | 031208003005 | 通风管道绝热 (1)风管橡塑绝热材料 (2)绝热厚度：32mm | m3 |  |  |  | 0.3 | 2307.26 | 692.18 |  | 692.18
91 | 030703001001 | 碳钢阀门 (1)名称:对开多叶调节阀200*200 | 个 |  |  |  | 2 | 203.36 | 406.72 |  | 406.72
92 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：散流器 (2)规格：250×250 | 个 |  |  |  | 2 | 105.65 | 211.3 |  | 211.3
93 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)名称：散流器 (2)规格：250×250 | 个 |  |  |  | 1 | 115.78 | 115.78 |  | 115.78
94 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:1000*200 (2)名称:回风口带滤网 | 个 |  |  |  | 1 | 262.66 | 262.66 |  | 262.66
95 | 030703019007 | 柔性接口 (1)名称:软管接口 | m2 |  |  |  | 0.345 | 390.37 | 134.68 |  | 134.68
96 | 031201003008 | 金属结构刷油 (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:除轻绣 | kg |  |  |  | 47.991 | 2.62 | 125.74 |  | 125.74
|  | 本页小计： | [6 empty] | 3416.63 |  | 3416.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道、调和漆两道
97 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 系统 |  |  |  | 1 | 129.46 | 129.46 |  | 129.46
冷媒系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
98 | 031001004007 | 铜管 (1)名称:去磷无缝紫铜管Φ6.35 (2)介质:冷媒 (3)连接形式:氧乙炔焊 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 8.28 | 52.99 | 438.76 | 8.28 | 41.86 | 346.6 |  | -92.16
99 | 031001004008 | 铜管 (1)名称:去磷无缝紫铜管Φ9.52 (2)介质:冷媒 (3)连接形式:氧乙炔焊 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 3.82 | 68.09 | 260.1 | 3.82 | 51.1 | 195.2 |  | -64.9
100 | 031001004009 | 铜管 (1)名称:去磷无缝紫铜管Φ15.9 (2)介质:冷媒 (3)连接形式:氧乙炔焊 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 4.46 | 98.64 | 439.93 | 4.46 | 67.85 | 302.61 |  | -137.32
101 | 03B002 | 空调冷媒剂 (1)名称：空调冷媒剂 | kg | 0.19 | 62.74 | 11.92 | 0.19 | 62.74 | 11.92
102 | 031208002002 | 管道绝热 (1)绝热材料品种：难燃型泡沫橡塑绝热制品,在干球温度为35℃、相对湿度70%的环境中,导热系数λ0.035W/(m·K) (2)绝热厚度：20mm | m3 | 0.033 | 2401.85 | 79.26 | 0.033 | 2574.19 | 84.95 |  | 5.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 1229.97 |  |  | 1070.74 |  | -159.23
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
103 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | 47.11 | 47.11 | 1 | 44.15 | 44.15 |  | -2.96
气路系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
104 | 030608003002 | 不锈钢卡套三通 (1)采用SS 316L光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件 | 个 | 5 | 344.54 | 1722.7 | 5 | 187.57 | 937.85 |  | -784.85
105 | 031003006002 | 减压器 (1)单级减压，适用于惰性、可燃助然气体和混合气体，纯度达5.0以上； (2)模块式调压单元维修方便，进气口有不锈钢烧结微粒过滤系统； (3)进口压力：3000PSI（可选） (4)出口压力：可选 (5)母体材料：经特殊清洁处理和电解抛光处理的316L不锈钢 (6)提升阀针、提升阀座：SS316L材质 (7)阀座密封：PCTFE(聚三氟氯乙烯) (8)泄漏率：2*10-8atm cc/sec 氦气 (9)工作温度：-20℃至70℃ | 组 | 1 | 1590.18 | 1590.18 | 1 | 1590.18 | 1590.18
106 | 030609003002 | 不锈钢管 (1)采用ASTM A269 SS316L无缝不锈钢管，经光亮退火、内外抛光、超声波清洗、真空包,母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37u | m | 18 | 113.21 | 2037.78 | 18 | 108.99 | 1961.82 |  | -75.96
107 | 03B001001002 | 1/4管卡 (1)铝合金材质管道固定配套使用 | 个 | 25 | 20.27 | 506.75 | 25 | 20.27 | 506.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 5904.52 |  |  | 5040.75 |  | -863.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
108 | 03B001002002 | 导轨 (1)规格型号：30*16*1000 (2)铝合金材质管道固定配套使用 | m | 2 | 82.38 | 164.76 | 2 | 82.38 | 164.76
109 | 03B001003002 | 气体标签 (1)规格型号：CO2 | 张 | 20 | 10.15 | 203 | 20 | 10.15 | 203
110 | 03B001004002 | 接头 (1)规格型号： 1/4"英寸 (2)材质：不锈钢 SS316L BA (3)连接形式：螺纹连接 | 套 | 7 | 69.71 | 487.97 | 7 | 69.71 | 487.97
111 | 030611001002 | 仪表阀门 (1)主体材质为不锈钢316 (2)阀门连接处采用PTFE（聚四氟乙烯）密封，防泄露防腐蚀。 (3)进出口方式：双卡套 | 个 | 5 | 352.43 | 1762.15 | 5 | 352.43 | 1762.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 2617.88 |  |  | 2617.88
|  | 合 计： |  |  |  | 102180.91 |  |  | 102512.63 |  | 331.72

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01ZPS1002001 | 成品特殊保护 (1)地面塑料膜保护 | 项 |  |  |  | 1 | 94.98 | 94.98 | 94.98
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 154.13 | 154.13 | 1 | 205.59 | 205.59 | 51.46
排风系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 118.95 | 118.95 | 118.95
送风系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 7.19 | 7.19 | 1 | 39.11 | 39.11 | 31.92
空调系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 1 | 103.3 | 103.3 | 103.3
冷媒系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | 项 |  |  |  | 1 | 24.84 | 24.84 | 24.84
气路系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 161.32 |  |  | 586.77 | 425.45
|  | 合 计： |  |  |  | 161.32 |  |  | 586.77 | 425.45

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 1194 | 431 | -763
2 | 其他总价措施费 | 189 | 100 | -89
合 计 |  | 1383 | 531 | -852

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 设备价格审核书
设备清单审核计价表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 | 合计 | 审核增减
1 | 49011030 | 磁力锁 |  | 台 | 1 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180
2 | 49011032 | 人脸识别门机(人脸,指纹,密码,机械4合1) |  | 台 | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 | 650
3 | 79011003 | 人脸识别控制机 |  | 台 |  |  |  | 1 | 1350 | 1350 | 1350
4 | 79011003 | 网络型彩色半球摄像机(1080P) |  | 台 |  |  |  | 2 | 350 | 700 | 700
5 | 79011015 | 1.5P分体式空调机(变频)系统方式：直冷机组形式：壁挂式,制冷功率：0.79Kw,制热功率：1.29Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量3.5Kw,制热量4.0Kw |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
6 | 79011015 | 3P/F分体式空调机(变频),系统方式：直冷,机组形式：风管机,制冷功率：2.7Kw,制热功率：3.3Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量7.2Kw,制热量9.4Kw |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000
7 | 79011016 | EAF-02静音风机,风量370m3/h,机外余压132Pa,直接启动,电源220V/1Ph/50Hz,功率0.03kw,吊装 |  | 台 | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 930 | 930 | -320
8 | 79011016 | EAF-01静音风机,风量500m3/h，机外余压250Pa，直接启动，功率0.09kw，电源220V/1Ph/50Hz，吊装 |  | 台 | 1 | 930 | 930 | 1 | 1250 | 1250 | 320
9 | 79011030 | 一卡通门禁控制器 |  | 台 | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350 |  | -1350
|  | 本页小计 |  | 第1页共1页 合计: 12060; 第1页共1页 审核增减: 700
|  | 合 计 |  | 第1页共1页 合计: 12060; 第1页共1页 审核增减: 700

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第1页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 20873.03 |  |  |  | 18616.82
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 17.315 | 2.949 | 51.06 | 17.315 | 3.112 |  | 53.88
2 | 01000060 | 不锈钢型材 |  | kg |  |  |  | 9.509 | 16.67 |  | 158.51
3 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg |  |  |  | 0.198 | 8.32 |  | 1.65
4 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.08 | 8.22 | 8.88 | 1.14 | 8.22 |  | 9.37
5 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 0.066 | 7.81 | 0.52 | 0.066 | 7.81 |  | 0.52
6 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 0.008 | 5 | 0.04 | 0.008 | 5 |  | 0.04
7 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 2.054 | 3.76 | 7.72 | 1.913 | 3.76 |  | 7.19
8 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 5.1 | 3.223 | 16.44 | 2.55 | 3.366 |  | 8.58
9 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg |  |  |  | 0.834 | 3.279 |  | 2.73
10 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 7.987 | 3.86 | 30.83 | 13.933 | 3.86 |  | 53.78
11 | 01190040 | 槽钢 | 5#-16# | kg |  |  |  | 4.586 | 3.336 |  | 15.3
12 | 01210080 | 角钢 | 50×5以内 | kg |  |  |  | 34.764 | 3.333 |  | 115.87
13 | 01210150 | 角钢 | 60 | kg | 5.206 | 3.205 | 16.69 | 23.062 | 3.333 |  | 76.87
14 | 01210170 | 角钢 | 63 | kg | 1.184 |  | 3.79 | 7.95 | 3.333 |  | 26.5
15 | 01210250 | 角钢 | 50×5 | kg | 5.836 | 3.205 | 18.7 | 2.918 | 3.333 |  | 9.73
16 | 01290950 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 2 | 129.58 | 259.16 | 0.33 | 129.58 |  | 42.76
17 | 01291190 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 8.455 | 18.19 | 153.8 | 9.377 | 17.215 |  | 161.43
18 | 01291220 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 |  |  |  | 3.414 | 20.632 |  | 70.44
19 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.05 | 3.9 | 0.19 | 0.05 | 3.9 |  | 0.19
20 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.221 | 3.88 | 0.86 | 0.143 | 3.88 |  | 0.56
21 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 46.762 | 23.232 | 1086.37 | 46.762 | 23.232 |  | 1086.37
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第2页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg |  |  |  | 0.207 | 48.67 |  | 10.07
23 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 19.212 | 4.71 | 90.49 | 19.212 | 4.804 |  | 92.29
24 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 1.248 | 3.86 | 4.82 | 3.769 | 3.86 |  | 14.55
25 | 02030040 | 橡胶密封条 | 9字型 | m | 50.94 | 8.05 | 410.07 | 50.94 | 8.05 |  | 410.07
26 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 |  |  |  | 0.035 | 3.42 |  | 0.12
27 | 02090010 | 聚氯乙烯薄膜 |  | kg | 0.02 | 6.61 | 0.13 | 0.01 | 6.61 |  | 0.07
28 | 02110020 | 硬聚氯乙烯板 | 3-8 | m2 |  |  |  | 5.533 | 27.88 |  | 154.27
29 | 02110030 | 硬聚氯乙烯板 | 6 | m2 |  |  |  | 0.291 | 30.44 |  | 8.86
30 | 02110040 | 硬聚氯乙烯板 | 8 | m2 |  |  |  | 0.167 | 42.48 |  | 7.09
31 | 02110090 | 软聚氯乙烯板 | 4 | m2 |  |  |  | 0.272 | 30.35 |  | 8.25
32 | 02130040 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 0.5 | 0.09 | 0.05 | 0.5 | 0.09 |  | 0.05
33 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 7.264 | 0.12 | 0.87 | 7.264 | 0.12 |  | 0.87
34 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m |  |  |  | 0.224 | 0.3 |  | 0.07
35 | 02270001 | 白布 |  | kg |  |  |  | 0.68 | 26.36 |  | 17.91
36 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.4 | 5.22 | 7.31 | 1.145 | 5.22 |  | 5.98
37 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg |  |  |  | 0.5 | 5.44 |  | 2.72
38 | 02270310 | 破布 |  | kg | 0.229 | 5.8 | 1.33 | 0.324 | 5.8 |  | 1.88
39 | 02310110 | 帆布 |  | m2 | 0.287 |  | 1.65 | 0.914 | 5.74 |  | 5.25
40 | 03010230 | 铁铆钉 |  | kg | 0.018 |  | 0.14 | 0.38 | 8.27 |  | 3.14
41 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 0.013 | 9.93 | 0.13 |  | 9.93
42 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 70.72 | 0.06 | 4.24 | 70.72 | 0.06 |  | 4.24
43 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 |  |  |  | 2.058 | 0.1 |  | 0.21
44 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 97.172 | 0.12 | 11.66 | 58.303 | 0.12 |  | 7
45 | 03010970 | 镀锌自攻螺钉 | M5×80 | 个 |  |  |  | 313.068 | 0.04 |  | 12.52
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第3页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 03011250 | 垫圈 | M2-8 | 个 |  |  |  | 109.71 | 0.04 |  | 4.39
47 | 03011450 | 镀锌垫圈 | M10 | 个 | 16.96 | 0.09 | 1.53 | 8.48 | 0.09 |  | 0.76
48 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 |  |  |  | 4.635 | 0.22 |  | 1.02
49 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 2.678 | 0.2 | 0.54 | 3.09 | 0.2 |  | 0.62
50 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 |  |  |  | 3.791 | 0.26 |  | 0.99
51 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 29.12 | 0.39 | 11.36 | 72.8 | 0.39 |  | 28.39
52 | 03012900 | 带帽六角螺栓 | M2～5×4～20 | 套 | 70 | 0.25 | 17.5 | 75.1 | 0.25 |  | 18.78
53 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.181 | 6.46 | 1.17 | 0.181 | 6.46 |  | 1.17
54 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 0.53 | 0.76 | 0.4 | 0.122 | 0.76 |  | 0.09
55 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 0.378 | 7.88 | 2.98 | 0.378 | 7.88 |  | 2.98
56 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 6.18 | 1.54 | 9.52 | 6.18 | 1.54 |  | 9.52
57 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 |  |  |  | 5.52 | 6.15 |  | 33.95
58 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 |  |  |  | 20.196 | 0.6 |  | 12.12
59 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 12.809 | 0.63 | 8.07 | 12.809 | 0.63 |  | 8.07
60 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 8.32 | 1.54 | 12.81 | 4.16 | 1.54 |  | 6.41
61 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.402 | 1.64 | 2.3 | 2.098 | 1.64 |  | 3.44
62 | 03016220 | 镀锌弹簧垫圈 | M10 | 个 | 8.48 | 0.04 | 0.34 | 4.24 | 0.04 |  | 0.17
63 | 03016240 | 镀锌六角螺母 | M10 | 个 | 25.44 | 0.11 | 2.8 | 12.72 | 0.11 |  | 1.4
64 | 03016590 | 六角螺栓带螺母 | M6×（30～50） | 套 | 59.585 | 0.19 | 11.32 | 120.44 | 0.19 |  | 22.88
65 | 03016620 | 六角螺栓带螺母 | M8×(30～50) | 套 |  |  |  | 12.9 | 0.25 |  | 3.23
66 | 03016630 | 六角螺栓带螺母 | M8×75以下 | 套 | 6.5 |  | 1.63 | 54.67 | 0.25 |  | 13.67
67 | 03016640 | 六角螺栓带螺母 | M10×75以下 | 套 |  |  |  | 2.612 | 0.35 |  | 0.91
68 | 03016740 | 六角螺栓带螺母 | M6×75 | 套 | 8 | 0.25 | 2 | 24 | 0.25 |  | 6
69 | 03016750 | 六角螺栓带螺母 | M8×75 | 套 |  |  |  | 54.855 | 0.26 |  | 14.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第4页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 0.505 | 6.15 | 3.1 | 0.505 | 6.15 |  | 3.1
71 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 | 7.77 | 47.01 | 365.27 | 7.77 | 47.01 |  | 365.27
72 | 03030440 | 地锁 | 不锈钢 | 个 | 1 | 80 | 80 | 0.165 | 80 |  | 13.2
73 | 03030650 | 吊轨 |  | 付 | 2 | 90 | 180 | 0.33 | 90 |  | 29.7
74 | 03050030 | 暗拉手 | 不锈钢 | 个 | 2 | 50 | 100 | 0.33 | 50 |  | 16.5
75 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 2.02 | 14.44 | 29.17 | 2.02 | 14.44 |  | 29.17
76 | 03130100 | 铜气焊丝 |  | kg | 0.288 | 45.75 | 13.18 | 0.288 | 45.75 |  | 13.18
77 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg |  |  |  | 0.096 | 24.34 |  | 2.34
78 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.17 | 0.09 | 0.08 | 1.17 |  | 0.09
79 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg |  |  |  | 0.339 | 6.86 |  | 2.33
80 | 03130540 | 硬聚氯乙烯焊条 | Φ4 | kg |  |  |  | 2.39 | 18.41 |  | 44
81 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg |  |  |  | 0.02 | 36.99 |  | 0.74
82 | 03130680 | 铜焊粉 |  | kg | 0.063 | 48.67 | 3.04 | 0.05 | 48.67 |  | 2.42
83 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.476 | 5.13 | 2.44 | 0.364 | 5.13 |  | 1.87
84 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 |  |  |  | 0.276 | 6.55 |  | 1.81
85 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.066 | 7.43 | 0.49 | 0.066 | 7.43 |  | 0.49
86 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 0.182 | 11.06 | 2.01 | 0.172 | 11.06 |  | 1.9
87 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 |  |  |  | 0.035 | 4.78 |  | 0.16
88 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.187 | 8.85 | 1.66 | 0.187 | 8.85 |  | 1.66
89 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 |  |  |  | 0.069 | 3.66 |  | 0.25
90 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.025 | 1.64 | 0.04 | 0.119 | 1.64 |  | 0.2
91 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.469 | 0.44 | 0.21 | 1.369 | 0.44 |  | 0.6
92 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 4.68 | 0.23 | 1.08 | 4.94 | 0.23 |  | 1.14
93 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.234 | 2.11 | 0.49 | 0.234 | 2.11 |  | 0.49
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第5页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.266 | 8.88 | 2.36 | 0.282 | 8.88 |  | 2.5
95 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 0.016 | 10.22 | 0.16 | 0.008 | 10.22 |  | 0.08
96 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 74.8 |  | 2.99 | 77.99 | 0.04 |  | 3.12
97 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 0.032 | 0.25 | 0.01 | 0.032 | 0.25 |  | 0.01
98 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.18 | 0.81 | 0.15 | 0.866 | 0.81 |  | 0.7
99 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.62 | 0.98 | 1.59 | 1.71 | 0.98 |  | 1.68
100 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 1.508 | 7.1 | 10.7 | 2.831 | 7.1 |  | 20.1
101 | 03131640 | 低碳钢焊条 | J422 Φ4.0 | kg |  |  |  | 0.242 | 7.1 |  | 1.71
102 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 0.033 | 7.1 | 0.24 | 0.008 | 7.1 |  | 0.05
103 | 03131880 | 碳钢气焊条 | ＜Φ2 | kg | 0.08 | 5.94 | 0.48 | 0.08 | 5.94 |  | 0.48
104 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.2 | 42.48 | 50.98 | 0.995 | 42.48 |  | 42.26
105 | 03210140 | 槽钢地轨(成品) |  | m | 1.2 | 90 | 108 | 0.198 | 90 |  | 17.82
106 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67 | 0.15 | 4.48 |  | 0.67
107 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 3.999 | 0.347 | 1.39 | 3.999 | 0.335 |  | 1.34
108 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 33.3 | 0.347 | 11.56 | 35.15 | 0.335 |  | 11.78
109 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2.588 | 0.348 | 0.9 | 3.583 | 0.336 |  | 1.2
110 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.008 | 194.16 | 1.63 | 0.008 | 194.16 |  | 1.63
111 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.072 | 194.16 | 13.98 | 0.076 | 194.16 |  | 14.76
112 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.004 | 131.4 | 0.49 | 0.005 | 131.4 |  | 0.68
113 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.108 | 104.31 | 11.27 | 0.114 | 104.31 |  | 11.89
114 | 05050040 | 木质换鞋凳 | 1620*450*500 | 个 | 1 | 1025 | 1025 | 1 | 1025 |  | 1025
115 | 06050001 | 钢化玻璃 | δ5 | m2 | 4.831 | 40 | 193.22 | 4.831 | 34.67 |  | 167.48
116 | 06050020 | 钢化玻璃 | δ8 | m2 | 1.494 | 63.34 | 94.63 | 1.494 | 55.31 |  | 82.63
117 | 07290030 | 塑料膜 |  | m2 |  |  |  | 51.671 | 0.6 |  | 31
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第6页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
118 | 08010010 | 大理石 | 30厚 金碧米黄 | m2 | 0.767 | 661.89 | 507.34 | 0.104 | 661.89 |  | 68.8
119 | 08010150 | 金碧米黄大理石 | 20厚 | m2 |  |  |  | 0.189 | 130 |  | 24.57
120 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 50.432 | 21.24 | 1071.17 |  | 21.24
121 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 |  |  |  | 50.432 | 20.35 |  | 1026.28
122 | 11050030 | 彩钢板气密门 |  | m2 | 7.347 | 600 | 4408.39 | 7.347 | 600 |  | 4408.39
123 | 11110030 | 传递窗600*600*600 |  | 个 | 2 | 2150 | 4300 | 2 | 2150 |  | 4300
124 | 12030280 | 铝合金槽线 | 宽50 | m | 13.26 | 9.73 | 129.02 | 5.9 | 9.73 |  | 57.4
125 | 12030360 | 铝合金角线 |  | m | 53.04 | 5.75 | 304.98 | 23.598 | 5.75 |  | 135.69
126 | 12030390 | 吊顶上内圆弧R=50【阴角】 |  | m |  |  |  | 79.012 | 28 |  | 2212.35
127 | 12030400 | 铝合金收边条 |  | m | 56.259 | 4.42 | 248.66 |  | 4.42
128 | 12390040 | 铝合金工字 |  | m | 148.512 | 17.7 | 2628.66 | 66.074 | 17.7 |  | 1169.52
129 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
130 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.247 | 11.97 | 2.96 | 1.192 | 11.97 |  | 14.27
131 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg |  |  |  | 0.21 | 9.82 |  | 2.06
132 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 9.91 | 0.1 | 1.678 | 9.91 |  | 16.63
133 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.348 | 9.91 | 3.45 | 1.677 | 9.91 |  | 16.62
134 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg |  |  |  | 0.035 | 13.18 |  | 0.45
135 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.2 | 10.08 | 2.02 | 0.2 | 10.08 |  | 2.02
136 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 13.029 | 11.95 | 155.7 | 14.235 | 11.95 |  | 170.11
137 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 5.6 | 7.83 | 43.85 | 2.8 | 7.83 |  | 21.92
138 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3 |  | 24.06 | 3.236 | 8.23 |  | 26.63
139 | 14030090 | 铅油 |  | kg |  |  |  | 0.543 | 6.02 |  | 3.27
140 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.023 |  | 0.16 | 0.522 | 6.94 |  | 3.62
141 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 0.06 | 6.16 | 0.37 | 0.06 | 6.16 |  | 0.37
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第7页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
142 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.203 | 5.54 | 1.12 | 0.203 | 5.54 |  | 1.12
143 | 14070240 | 清油 |  | kg |  |  |  | 0.222 | 11.79 |  | 2.62
144 | 14070250 | 清油 | C01-1 | kg | 0.015 | 6.27 | 0.09 | 0.015 | 6.27 |  | 0.09
145 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41 | 0.468 | 25.4 |  | 11.89
146 | 14310390 | 硼砂 |  | kg | 0.003 | 4.33 | 0.01 |  | 4.33
147 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ |  |  |  | 0.035 | 7.79 |  | 0.27
148 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 1.886 | 4.01 | 7.56 | 2.055 | 4.01 |  | 8.24
149 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.663 | 21.35 | 14.16 | 0.722 | 21.35 |  | 15.41
150 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 13.461 | 9.29 | 125.05 | 13.398 | 9.29 |  | 124.47
151 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 4.414 | 13.27 | 58.58 | 4.805 | 13.27 |  | 63.76
152 | 14410780 | 粘结胶 | CPE | kg | 0.542 | 8.72 | 4.73 | 2.576 | 8.72 |  | 22.47
153 | 14430070 | 铝箔胶带 | 45m | 卷 | 0.2 | 14.42 | 2.88 | 0.2 | 14.42 |  | 2.88
154 | 14430230 | 贴缝胶带 | 9m | 卷 | 0.304 | 3.98 | 1.21 | 0.919 | 3.98 |  | 3.66
155 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.178 | 7.27 | 1.29 | 0.178 | 7.27 |  | 1.29
156 | 15010430 | 石棉橡胶板 | 低中压δ0.8-6 | kg | 0.089 | 7.3 | 0.65 | 0.021 | 7.3 |  | 0.15
157 | 15130050 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.2 | 4.12 | 0.82 | 0.1 | 4.12 |  | 0.41
158 | 15130270 | 橡塑保温板 | 难燃B1级 | m3 |  |  |  | 0.41 | 1053.03 |  | 432.16
159 | 15130340 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m3 |  |  |  | 0.034 | 1234.02 |  | 41.94
160 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.022 | 5.665 | 0.12 | 0.022 | 5.935 |  | 0.13
161 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m |  |  |  | 30.9 | 17.593 |  | 543.62
162 | 17030290 | JDG20 |  | m | 185.4 | 4.77 | 884.36 | 195.7 | 4.77 |  | 933.49
163 | 17070610 | 无缝钢管 | DN32 | m | 0.083 | 14.66 | 1.21 | 0.019 | 14.66 |  | 0.28
164 | 17150040 | 去磷无缝紫铜管 | Φ15.88 | m | 4.237 | 30.77 | 130.37 | 4.237 | 30.77 |  | 130.37
165 | 17150040 | 去磷无缝紫铜管 | Φ9.52 | m | 3.629 | 14.44 | 52.4 | 3.629 | 14.44 |  | 52.4
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第8页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
166 | 17150040 | 去磷无缝紫铜管 | Φ6.35 | m | 7.866 | 9.18 | 72.21 | 7.866 | 9.18 |  | 72.21
167 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 7.95 | 1.43 | 0.18 | 7.95 |  | 1.43
168 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.01 | 9.98 | 0.1 | 0.01 | 9.98 |  | 0.1
169 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.03 | 3.58 | 0.11 | 0.03 | 3.58 |  | 0.11
170 | 18010040 | PP水槽+三口水龙头 | 550*450*310 | 个 | 1.01 | 410 | 414.1 | 1.01 | 410 |  | 414.1
171 | 18031130 | 钢瓶减压器面板 | 304不锈钢 | 块 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |  | 50
172 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 |  |  |  | 3.296 | 2.52 |  | 8.31
173 | 18070900 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ15.88 | 个 | 5.504 | 10.5 | 57.79 |  | 10.5
174 | 18070900 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ9.52 | 个 | 4.714 | 5.6 | 26.4 |  | 5.6
175 | 18070900 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ6.35 | 个 | 10.218 | 3.3 | 33.72 |  | 3.3
176 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 |  |  |  | 4.944 | 0.88 |  | 4.35
177 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 45.526 | 1.1 | 50.08 | 27.316 | 1.1 |  | 30.05
178 | 18190190 | 不锈钢减压器 |  | 个 | 1 | 810 | 810 | 1 | 810 |  | 810
179 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 13.059 | 1.33 | 17.37 | 13.059 | 1.33 |  | 17.37
180 | 18250170 | 管卡(钢管用) | DN50 | 个 |  |  |  | 20.394 | 2.37 |  | 48.33
181 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 50.048 | 0.12 | 6.01 | 30.029 | 0.12 |  | 3.6
182 | 18251070 | 黑玛钢管箍 | DN15 | 个 | 2.02 | 0.88 | 1.78 | 2.02 | 0.88 |  | 1.78
183 | 19000001 | 仪表阀门安装(针阀) | SNV2-S-4T | 个 | 5 | 230 | 1150 | 5 | 230 |  | 1150
184 | 19000010 | 阀门 | DN32 PN10 | 个 | 0.033 | 44.25 | 1.47 | 0.008 | 44.25 |  | 0.34
185 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.007 | 26.42 | 0.18 | 0.007 | 12.58 |  | 0.08
186 | 20000010 | 法兰 | DN32 | 片 | 0.066 | 8.73 | 0.58 | 0.015 | 8.73 |  | 0.13
187 | 21310080 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 1.01 | 5 | 5.05 | 1.01 | 5 |  | 5.05
188 | 22410001 | 防虫百叶φ200 |  | 个 | 1 | 85 | 85 | 1 | 85 |  | 85
189 | 22410001 | 百叶风口250×250 |  | 个 | 1 | 58 | 58 | 1 | 52 |  | 52
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第9页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
190 | 22410001 | 防虫百叶φ110 |  | 个 | 2 | 52.8 | 105.6 | 2 | 50 |  | 100
191 | 22410001 | 防虫百叶φ160 |  | 个 | 1 | 85 | 85 | 1 | 70 |  | 70
192 | 22410001 | 散流器250×250 |  | 个 | 1 | 58 | 58 | 2 | 63 |  | 126
193 | 22410001 | 散流器200×200 |  | 个 |  |  |  | 2 | 55 |  | 110
194 | 22410001 | 回风口带滤网1000*200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 138 |  | 138
195 | 22530050 | 对开多叶调节阀200*200 |  | 个 |  |  |  | 2 | 98 |  | 196
196 | 23170050 | 防火堵料 |  | m3 | 0.021 | 5752.21 | 120.8 |  | 5752.21
197 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 2.033 | 53.43 | 108.64 | 2.033 | 53.43 |  | 108.64
198 | 24590010 | 仪表接头 |  | 套 | 10 | 13.27 | 132.7 | 10 | 13.27 |  | 132.7
199 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.003 | 13.27 | 0.04 | 0.003 | 13.27 |  | 0.04
200 | 25000020 | 紫外线灭菌灯 | LED，30W | 套 | 2.02 | 125 | 252.5 | 2.02 | 125 |  | 252.5
201 | 25000020 | 洁净灯盘 | LED，30W(300×600） | 套 | 2.02 | 105 | 212.1 | 2.02 | 90 |  | 181.8
202 | 25000020 | 洁净灯盘 | LED，40W(300×1200） | 套 | 7.07 | 160 | 1131.2 | 7.07 | 130 |  | 919.1
203 | 25000020 | 紫外线灭菌灯 | LED，40W | 套 | 6.06 | 160 | 969.6 | 6.06 | 150 |  | 909
204 | 26050020 | 单控单联暗开关 | (中档) 10A | 个 |  |  |  | 3.06 | 7.72 |  | 23.62
205 | 26050050 | 单控双联暗开关 | (中档) 10A | 个 |  |  |  | 2.04 | 11.25 |  | 22.95
206 | 26050080 | 单控三联暗开关 | (中档) 10A | 个 |  |  |  | 1.02 | 15.01 |  | 15.31
207 | 26050260 | 紫外灯延时开关(带醒目标识,防误操作)250V,10A |  | 个 | 1.02 | 67 | 68.34 | 1.02 | 60 |  | 61.2
208 | 26410110 | 单相三孔暗插座 | (中档) 16A 带防溅盒 | 个 |  |  |  | 1.02 | 18.52 |  | 18.89
209 | 26410110 | 单相三孔暗插座 | (中档) 16A 带开关 | 个 |  |  |  | 1.02 | 13.52 |  | 13.79
210 | 26410150 | 单相二、三孔暗插座 | (中档) 10A | 个 |  |  |  | 20.4 | 13.41 |  | 273.56
211 | 26410150 | 单相二、三孔暗插座 | (中档) 10A 带防溅盒 | 个 |  |  |  | 1.02 | 18.41 |  | 18.78
212 | 26410370 | 3孔带开关+安全门 | 10A 250V 插座 IP54级 | 套 | 5.1 | 8 | 40.8 |  | 8
213 | 26410370 | 岛式插座 |  | 套 | 5.1 | 55 | 280.5 | 5.1 | 55 |  | 280.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第10页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
214 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99 | 0.15 | 13.27 |  | 1.99
215 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.8 |  | 6.37 | 1.893 | 3.54 |  | 6.7
216 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 696 | 2.45 | 1705.2 | 485.46 | 2.45 |  | 1189.38
217 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB-BYJ-4 | m |  |  |  | 86.79 | 3.84 |  | 333.27
218 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg |  |  |  | 0.32 | 38.05 |  | 12.18
219 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51 | 6.461 | 3.02 |  | 19.51
220 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 24.585 | 1.68 | 41.3 | 33.287 | 1.68 |  | 55.92
221 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m |  |  |  | 0.916 | 3.91 |  | 3.58
222 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 39.96 | 3.28 | 131.07 | 43.542 | 3.28 |  | 142.82
223 | 28110680 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m |  |  |  | 30.3 | 73.83 |  | 2237.05
224 | 28270120 | 双绞线缆 | UTP-CAT6 | m | 105 |  | 296.1 | 105 | 2.82 |  | 296.1
225 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 |  |  |  | 4.635 | 0.58 |  | 2.69
226 | 29060310 | 金属软管 | Φ20 | m |  |  |  | 10.506 | 2.43 |  | 25.53
227 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 74.16 | 0.05 | 3.71 | 78.28 | 0.05 |  | 3.91
228 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 26.78 | 0.05 | 1.34 | 68.725 | 0.05 |  | 3.44
229 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 17.255 | 1.68 | 28.99 | 17.255 | 1.68 |  | 28.99
230 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7 | 2.03 | 1.33 |  | 2.7
231 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 |  |  |  | 8.4 | 2.5 |  | 21
232 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 17.51 | 2.65 | 46.4 | 9.27 | 2.65 |  | 24.57
233 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 26.52 | 2.14 | 56.75 | 49.96 | 2.14 |  | 106.91
234 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 193.846 | 0.12 | 23.26 | 183.876 | 0.12 |  | 22.07
235 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 |  |  |  | 1.76 | 30.17 |  | 53.08
236 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 |  |  |  | 8.073 | 3.15 |  | 25.43
237 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 |  |  |  | 9.888 | 0.13 |  | 1.29
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第11页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
238 | 30130080 | 8位模块式信息插座 | 单口 | 个 |  |  |  | 2.02 | 25 |  | 50.5
239 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 13.064 | 6.19 | 80.87 | 12.478 | 6.19 |  | 77.24
240 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 |  |  |  | 2.1 | 7.96 |  | 16.72
241 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1.108 | 0.66 | 0.73 | 1.558 | 0.66 |  | 1.03
242 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.054 | 3.28 | 0.18 | 0.038 | 3.28 |  | 0.13
243 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 |  |  |  | 2.07 | 0.88 |  | 1.82
244 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 11 | 1 | 0.26 | 48.312 | 1 |  | 48.31
245 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1685.6 | 1 | 21.95 | 25.984 | 1 |  | 25.98
246 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3 | 1.2 | 1.41 | 13.829 | 1.2 |  | 16.59
247 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 319.866 | 1 |  | 319.87
248 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 818.429 | 1 | 818.43 | 704.734 | 1 |  | 704.73
249 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 217.943 | 1 | 217.94 | 196.691 | 1 |  | 196.69
250 | 49011001 | 不锈钢卡套三通 |  | 元 | 5 | 133 | 665 | 5 | 133 |  | 665
251 | 49011002 | 1/4不锈钢管 |  | 元 | 18 | 70 | 1260 | 18 | 70 |  | 1260
252 | 49011016 | PF-01静音排气扇(带止回阀),风量300m3/h,机外余压150Pa,直接启动,电源220V/1Ph/50Hz,功率0.04kw,吊装 |  | 台 | 2 | 150 | 300 | 2 | 150 |  | 300
253 | 49011017 | 减震吊架 |  | 个 | 16 | 10 | 160 | 8 | 10 |  | 80
254 | 49011019 | 铜管焊接时充氮气保护 |  | m | 16.56 | 2 | 33.12 |  | 2
255 | 49011021 | 空调冷媒剂 |  | kg | 0.19 | 49.5 | 9.41 | 0.19 | 49.5 |  | 9.41
256 | 49011027 | 拆除水槽 |  | 套 | 2 | 50 | 100 |  | 50
257 | 49011028 | 中空玻镁彩钢板 | 50厚 | m2 | 144.136 | 60 | 8648.13 | 92.121 | 90 |  | 8290.92
258 | 49011032 | 1/4管卡 |  | 个 | 25 | 16 | 400 | 25 | 16 |  | 400
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第12页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
259 | 49011033 | 红外阵列筒型网络摄像机（IP66;400万像素,支持1个RJ45 | 10 M/100 M自适应以太网口,1个内置麦克风;支持2种Smart侦测:越界侦测,区域入侵侦测;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪） | 台 | 2 | 350 | 700 |  | 350
260 | 49011033 | 导轨 | 30*16*1000 | m | 2 | 65 | 130 | 2 | 65 |  | 130
261 | 49011034 | 气体标签 | CO2 | 张 | 20 | 8 | 160 | 20 | 8 |  | 160
262 | 49011035 | 接头 | SCF-4-4N | 套 | 7 | 55 | 385 | 7 | 55 |  | 385
263 | 49011036 | 出门按钮 |  | 台 | 1 | 35 | 35 | 1 | 15 |  | 15
264 | 49011043 | PP风管软接头Φ160 |  | 个 | 2 | 95 | 190 |  | 95
265 | 49011046 | 成套配电箱 | ALsy | 台 | 1 | 1258 | 1258 | 1 | 1258 |  | 1258
266 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ9.52 |  | 个 | 0.324 | 16.4 | 5.31 |  | 16.4
267 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ15.88 |  | 个 | 0.471 | 31 | 14.59 |  | 31
268 | 54230010 | 边台 | 3300*750*800 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 1 | 3300 |  | 3300
269 | 54230010 | 边台 | 1800*600*800 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 1 | 1800 |  | 1800
270 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.008 | 367.322 | 3.03 | 0.008 | 361.502 |  | 2.98
271 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.004 | 354.056 | 1.39 | 0.005 | 346.172 |  | 1.89
272 | 80215935 | 混凝土 | C15 | m3 | 0.02 | 173.04 | 3.46 | 0.02 | 173.04 |  | 3.46
三 |  | 设备
1 | 49011030 | 磁力锁 |  | 台 | 1 | 180 | 180 | 1 | 180 |  | 180
2 | 49011032 | 人脸识别门机(人脸,指纹,密码,机械4合1) |  | 台 | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 |  | 650
3 | 79011003 | 人脸识别控制机 |  | 台 |  |  |  | 1 | 1350 |  | 1350
4 | 79011003 | 网络型彩色半球摄像机(1080P) |  | 台 |  |  |  | 2 | 350 |  | 700
5 | 79011015 | 1.5P分体式空调机(变频)系统方式：直冷机组形式 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 |  | 2000
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第13页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
：壁挂式,制冷功率：0.79Kw,制热功率：1.29Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量3.5Kw,制热量4.0Kw
6 | 79011015 | 3P/F分体式空调机(变频),系统方式：直冷,机组形式：风管机,制冷功率：2.7Kw,制热功率：3.3Kw,电源220V/1Ph/50Hz,制冷量7.2Kw,制热量9.4Kw |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 |  | 5000
7 | 79011016 | EAF-02静音风机,风量370m3/h,机外余压132Pa,直接启动,电源220V/1Ph/50Hz,功率0.03kw,吊装 |  | 台 | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 930 |  | 930
8 | 79011016 | EAF-01静音风机,风量500m3/h，机外余压250Pa，直接启动，功率0.09kw，电源220V/1Ph/50Hz，吊装 |  | 台 | 1 | 930 | 930 | 1 | 1250 |  | 1250
9 | 79011030 | 一卡通门禁控制器 |  | 台 | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 1.13 | 6.03 | 6.81 | 0.63 | 6.03 |  | 3.8
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 |  |  |  | 0.048 | 39.84 |  | 1.92
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.5 |  | 2.76 | 0.5 | 5.51 |  | 2.76
4 | 98230040 | 数字示波器 |  | 台班 | 0.3 | 77.77 | 23.33 |  | 77.77
5 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 0.4 | 4.89 | 1.96 | 0.2 | 4.89 |  | 0.98
6 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.6 | 10.24 | 6.14 |  | 10.24
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 |  |  |  | 0.024 | 530.921 |  | 12.9
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.02 | 600.737 | 12.01 | 0.01 | 607.835 |  | 6.08
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第14页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 0.113 | 933.547 |  | 105.25
10 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 |  |  |  | 0.024 | 832.29 |  | 20.22
11 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.005 | 1025.806 | 5.07 | 0.024 | 1032.976 |  | 24.63
12 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.08 | 172.533 | 13.8 | 0.04 | 172.533 |  | 6.9
13 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.003 | 541.52 | 1.79 | 0.003 | 541.52 |  | 1.79
14 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.132 | 6.368 | 0.84 | 0.131 | 6.368 |  | 0.83
15 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 0.771 | 3.919 | 3.02 | 1.629 | 3.919 |  | 6.38
16 | 99190240 | 台式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 |  |  |  | 0.76 | 8.872 |  | 6.74
17 | 99190330 | 剪板机 | 厚度×宽度 6.3×2000mm | 台班 | 0.03 | 345.904 | 10.28 | 0.042 | 345.904 |  | 14.51
18 | 99190560 | 卷板机 | 厚度×宽度 2×1600mm | 台班 | 0.028 | 338.479 | 9.49 | 0.009 | 338.479 |  | 3.03
19 | 99190740 | 折方机 | 厚度×宽度 4×2000mm | 台班 | 0.002 | 30.29 | 0.05 | 0.033 | 30.29 |  | 1
20 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.006 | 20.039 | 0.12 | 0.006 | 20.039 |  | 0.12
21 | 99190880 | 咬口机 | 板厚1.5mm | 台班 | 0.03 | 15.781 | 0.47 | 0.042 | 15.781 |  | 0.66
22 | 99190900 | 坡口机 | 功率2.8kW | 台班 |  |  |  | 0.2 | 30.78 |  | 6.17
23 | 99190930 | 弓锯床 | 锯料直径250mm | 台班 |  |  |  | 0.091 | 22.91 |  | 2.08
24 | 99190940 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.351 | 31.555 | 11.06 | 0.112 | 31.555 |  | 3.53
25 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 |  |  |  | 0.039 | 52.72 |  | 2.06
26 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.002 | 23.964 | 0.05 |  | 23.964
27 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.143 | 5.46 | 0.78 | 0.143 | 5.46 |  | 0.78
28 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.001 | 6.02 |  |  | 6.02
29 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.317 | 54.398 | 17.23 | 0.531 | 54.398 |  | 28.89
30 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.374 | 79.463 | 109.15 | 1.302 | 79.463 |  | 103.43
31 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.632 | 60.84 | 38.43 | 0.619 | 60.84 |  | 37.65
32 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 |  |  |  | 0.177 | 60.84 |  | 10.77
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州大学附属省立医院九号楼四层检验科细胞室提升改造项目 | [9 empty] | 第15页 共15页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
33 | 99270030 | 箱式加热炉 | 45kW | 台班 |  |  |  | 1.088
34 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.07 |  | 2.42 | 3.271 | 34.592 |  | 113.14
35 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.012 | 197.717 | 2.29 | 0.003 | 197.717 |  | 0.53
36 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.002 | 31.424 | 0.05 | 0.002 | 31.424 |  | 0.05
37 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.032 | 16.431 | 0.52 | 0.032 | 16.431 |  | 0.52
38 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 87.155 | 1 | 87.16 | 49.213 | 1 |  | 49.21
39 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.013 | 53.185 | 0.67 | 0.011 | 53.185 |  | 0.61
40 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.013 | 24.892 | 0.32 | 0.011 | 24.892 |  | 0.28