服务内容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素构成：SMD表贴三合一； 2、像素间距≤2.5mm，模组尺寸320*160mm，显示屏尺寸：宽10.24m，高2.08m（该尺寸为安装现场实际测量尺寸，最终以现场实测为准）； 3、像素密度≥160000点/㎡； 4、色温≥3000K-15000K可调，亮度≥4000nits。亮度均匀性≥97%，模组整体平衡度≤0.12mm，刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz； 5、对比度≥5000:1，灰度等级≥16bit,色域覆盖率≥100%； | 21.3 | ㎡ |
| 2 | 视频接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 ≥512×512@60Hz； 2、采用≥12个HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据； 3、可配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持≥8个千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192； 3、最大可支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升； 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； | 1 | 台 |
| 4 | 音柱 | 1、球顶高音≥4寸全频单元组成二段分频，声音清晰，频响更宽； 2、钟形腔体结构，增加柱体强度，减少壳体谐振； 3、防水设计，铝质面网，壳体材料采用耐候工程塑料ASA，长期使用不变色、不老化； 4.、新颖时尚外观，使环境更具现代气息； 5、全音域多功率选择，悬边阻尼处理，寿命长； 6、灵敏度高，指向性强，频率响应宽 7、广播音箱输入电压可选70V/100V适应不同的线路选择 8、单元组成：≥0.75"+≥4"*4； 9、额定功率：≥60W； 10、灵敏度(1m,1W) ：90dB±2dB； 11、频率响应：100~18000Hz； 12、.最大声压级：≥106dB±2dB。 | 2 | 只 |
| 5 | 数字功放 | 1、内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪； 2、内置智能电源管理功能，无信号自动进入待机状态，节能环保； 3、带MP3播放器，可播放U盘、SD卡内的音频节目，最大可支持32G； 4、带FM收音功能，可接收频率88-108MHz电台节目； 5、自带蓝牙播放功能，可连接手机蓝牙播放音乐； 6、自带广播/背景音乐≥6分区管理控制功能，设≥6个独立按键开关并有对应状态显示灯； 7、具备≥1路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出； 8、具备≥2路参量均衡调节旋钮，可根据歌曲调节高、低音部分均衡，改善音乐播放质量； 9、≥6路音源输入，其中≥3路标准线路输入接口，≥3路标准话筒输入接口，≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 10、MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 11、支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备； 12、支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用； 13、集成多状态显示灯，包括≥5个信号指示，≥1个保护指示，≥1个CLIP失真指示，≥1个电源指； 14、产品需集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用； 15、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直； 16、高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术； 17、额定功率：≥240W。 | 1 | 台 |
| 6 | 控制系统 | 1、产品高度：≤2U； 2、主菜单：显示屏上显示主页、电压、监测、网络、定时、遥控、延时、级联、屏保、信息； 3、支持通道用电监测：可实时显示每一路的工作电流，整机负载耗电的功率统计； 4、童锁设置：支持童锁设置，能预防非专业人员误操作设备，童锁开启后，主页面亮起黄色锁头标志，此时面板功能被锁定； 5、手机远程控制：可通过手机APP可远程异地同步控制开关电源，每一路负载会上传使用电流，电压，温度和湿度到服务器，用户可打开手机异地监测并控制； 6、主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、童锁状态、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、八通道的工作状态。 7、设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名，更直观更方便管理设备； 8、物联网设置功能：自动搜寻网络、选择网络、连接网络、本机IP显示，校准时间； 9、设备信息：可查看设备编号、工作时长及累计用电量； 10、配置管理员：用户通过手机微信扫描二维码绑定设备，绑定后成为设备管理员，管理员可自由分配控制用户。设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； 11、控制墙板：可选配触摸墙板，远程控制通道、场景编辑，多种模式切换控制，自定义编辑场景，双向数据同步，支持掉线提醒，设备连接中断会弹窗提醒； 12、USB、DATA接口：≥2路USB接口，≥2路DATA接口；提供该设备以上端口界面截图； 13、RJ45插座：≥1路LINKIN，≥1路LINK OUT，≥1路RS232/485，1路TCP/IP； 14、433射频遥控：可支持射频遥控器在遮挡情况下可控制时序开启或关闭所有通道。 15、红外遥控：可支持红外遥控器开启或关闭所有通道。 16、启动方式：支持电源开关时序启动，支持红外遥控启动、支持433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动； 17、支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示 18、定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，以了解无线信号传输稳定性； 19、可通过电脑软件集中管理内网设备，可实现一键开关机，自定义编辑场景模式并快捷切换场景，可自定义编辑设备名称、通道名称、场景名称。 | 1 | 套 |
| 7 | 防雷系统 | - 1、标称工作电压(Un)：380VAC，标称放电电流(In)：≥80KA，最大通流容量(Imax)：≥160KA； - 2、最大持续运行电压(Uc)：L-N：385V，N-PE：255V； - 3、电压保护水平(Up)：L-N：Up≤2.5KV，N-PE：Up≤1.5KV； - 4、保护方式：L1、L2、L3，N-PE；防护等级：IP20； - 5、响应时间（Ta）:≤25ns； - 6、对于仅连接至N-PE的SPD模式，将SPD的端子连接到最大持续工作电压Uc的电源，电流的阻性分量不超过1mA。 | 1 | 套 |
| 8 | 配电箱 | - 1、额定功率：≥30KW，具备PLC智能控制功能，保证系统供电的便捷性与可靠性； - 2、通讯接口：支持RJ45（以太网）和RS485通讯协议，可接入中控系统实现远程集中管控； - 3、电力保护：采用“分步加电”逐级上电方式，避免大负载对电网造成瞬时冲击； - 4、安全保护：具备过流、过压、短路、漏电保护功能，符合相关电气安全规范。 | 1 | 套 |
| 9 | 边框装饰工程 | 钢结构系统技术要求 结构安全等级 ≥二级 设计使用年限 ≥50年 抗震设防烈度≥7度 场地类别 Ⅱ类 基本风压 0.70kN/m²（50年一遇） 荷载标准值 钢结构设计荷载须符合以下标准值： 主要构件规格 钢结构主要构件规格须符合以下要求： 构件名称 构件代号 材料规格 材质 钢柱 GZ1 □80×6 Q235B 钢梁 GL1 □80×6 Q235B 斜撑 XC1 □80×6 Q235B 钢梁 GL2 □40×60×3 Q235B 基础设计要求 基础采用钢筋混凝土独立基础，混凝土强度等级C30，钢筋采用HRB400。基础落于地下室顶板上，基础底至顶板范围采用砂石换填，压实系数不小于0.97。基础设计须满足大于50年设计使用年限要求。 柱脚设计须符合以下要求： 项目 技术要求 柱脚形式 C20素砼包裹柱脚防护 锚筋 4Φ18锚筋，锚筋与锚板穿孔塞焊 基础混凝土 C30混凝土，钢筋HRB400 垫层 C20素混凝土垫层 钢筋配置 Φ14@150，Φ12@200 焊接材料要求 焊接材料须符合以下要求： 钢材类型 焊条型号 执行标准 I级钢筋 E4315、E4316 GB/T5117-2012 II级钢筋 E5015、E5016 GB/T5117-2012 Q235B E43 GB/T5117-2012 Q355钢 50型焊条 GB/T5117-2012 埋弧焊 HJ401、H08A、H08Mn2Si GB/T5293 焊缝质量要求 所有非施工图示构件拼接用对接焊缝质量应达到二级。图中未注明的焊脚尺寸均为6mm。焊缝外观应均匀、平整，不得有裂纹、夹渣、气孔等缺陷。 螺栓连接要求 钢结构与主体结构连接件需采用GB10.9级或S10T级摩擦型高强度螺栓。高强螺栓结合面不得涂漆，采用喷砂后生赤锈处理法。摩擦面抗滑移系数≥0.45（钢材为Q355）或≥0.35（钢材为Q235）。 防腐涂装要求 钢结构防腐涂装须满足以下要求： 涂层 材料及厚度 技术要求 底漆 环氧富锌底漆二道，厚度≥80μm 钢材表面除锈等级Sa2.5级 中间漆 环氧云铁中间漆一道，厚度≥130μm 增加涂层厚度及附着力 面漆 聚氨酯面漆二道，≥厚度70μm 应符合JT/T722-2023中JC5环境下SO3体系要求 总厚度 ≥280μm 涂层厚度用磁性测厚仪测定 电气系统技术要求 防雷接地 三级防雷，接地电阻≤4Ω 线缆预留 强电电缆铺设到每块显示屏后部检修门内，预留≥10米 控制系统 支持远程控制、定时开关、内容管理 材料规格要求 材料名称 规格要求 性能指标 不锈钢收边 304不锈钢，宽度≥50mm 表面拉丝/镜面处理 密封胶 中性硅酮结构胶 耐候性≥20年 施工要求 施工场地 位于医院心血管大楼侧边花圃区域，需保护周边绿化 施工时间 须避开医院重大活动时段，减少对医院正常运营影响 噪音控制 施工噪音须符合GB 12523标准，昼间≤70dB，夜间≤55dB 交通组织 施工车辆须按医院指定路线进出，不得影响急救通道 安全防护 须设置施工围挡，确保医患人员安全 钢结构安装工艺 钢构件加工须严格按照设计图纸进行，所有钢管均应密闭处理，未注明端部封板均为PL-6。除特殊注明外，所有构件材质均为Q235B。本工程所有尺寸及标高均应核对建筑方案效果及建筑施工图，确认满足建筑方案效果及相关要求后方可施工。 安装精度要求 钢结构安装精度须符合以下要求： 检测项目 允许偏差 检测方法 柱脚锚栓定位 ±2mm 经纬仪测量 柱垂直度 H/1000且≤10mm 经纬仪或吊线测量 梁水平度 L/1000且≤10mm 水平仪测量 柱顶标高 ±5mm 水准仪测量 轴线位移 ±5mm 经纬仪测量 钢结构系统 结构安全、防腐防锈≥5年 | 60 | ㎡ |
| 10 | 散热系统 | 1、‌匹数‌：≥1.5匹，壁挂式，‌电源电压‌：220V； 2、‌制冷量‌：≥‌3500W‌，能效等级≥2级； 3、‌噪音水平‌：≤25dB(A)。 | 2 | 套 |
| 11 | 辅材 | 含屏幕所需的电缆、网线、视频线缆、五金件及安装所需的脚手架、安装件等辅材； | 1 | 项 |
| 12 | 其他 | 包括但不限于播控软件等符合网络安全等级保护2.0的3级要求及信创要求。 | 1 | 项 |