- 指挥中心配套设施需求确认表

| 系统名称 | 指挥中心配套设施 | 业务处室 | 信息管理中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室联系人 |  | 科室联系方式 |  |
| 信息管理中心经办人 | 严晓晨 | 经办人联系 方式 | 13960953421 |
| 需求记录 |  |  |  |
| 经调研，本次建设内容具体如下（详细功能清单见附件）: 为实现应急指挥调度、视频会商、指令下达、信息研判、资源调配、综合管理等功能，结合场地实际情况及应急指挥中心各功能分区的应用需求与特点，在指挥大厅、会商室、120指挥调度中心等功能区域，配置配套的建设指挥中心场地，主要包括视频显示系统、音视频交互系统、音频扩声系统、会议讨论系统、视频会议系统、智能中控系统、信息配套系统等。 |  |  |  |
| 科室反馈意见： 业务科室确认签字： 年 月 日 |  |  |  |

- 指挥中心配套设施功能清单

指挥中心配套设施

指挥中心场地建设

本项目在省立医院1号楼三层规划为国家紧急医学救援(福建)基地指挥中心(长约 27.0米，宽约10.89米，总面积约294平米)、二层会商室(长约12.0米，宽约8.1米，总面积约97平米)。结合场地实际情况及指挥中心各功能分区的应用需求与特点，在指挥大厅、会商室、120指挥调度中心等功能区域。二三层总体布局情况如下：

图 0-1二层会商室布局图

二层会商室建设内容：利旧会商室视频显示系统、音频扩声系统、会议讨论系统、视频会议摄像头，本项目扩容补充会场桌插与地插，通过分布式盒子，接入音视频交互系统，进行互联互通。

图 0-2国家紧急医学救援（福建）基地指挥中心布局图

国家紧急医学救援（福建）基地指挥中心分为指挥大厅及120指挥调度中心，其中指挥大厅操作坐席5位、指挥坐席5位；120指挥调度中心平时设急救坐席9位，在特殊应急情况时，为了应对高并发的外线电话接入，本项目规划预留咨询坐席3席位、分流坐席20席位（本期仅部署电话线缆及电源插座，电源线缆由基建电源专业实施完成）。

国家紧急医学救援（福建）基地指挥中心配套设施建设主要包括视频显示系统、音视频交互系统、音频扩声系统、会议讨论系统、视频会议系统、智能中控系统、信息配套系统等。

视频显示系统

系统概述

视频显示系统作为指挥系统建设工程的一个重要组成部分，主要负责对需要显示的各种情况的动态监管，随时对各种视频信号、重要部位的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，直观、完整、准确、清晰、灵活的显示各种信息。

通过视频显示系统，可以轻松实现直观、实时、全方位地集中显示各个系统的信息，可以实时全面的观看和掌握各方面信息并做出正确的决策，大大提高了指调度决策(尤其在紧急情况处置时)的效率，增强了各类信息显示的直观性。为三层指挥大厅、三层 120 调度中心提供实时的现场图像、声音支撑；并为应急指挥领导做出重要决策提供强有力的保证及决策部署贯彻落实提供强有力保障。

要求及分析

1.显示要求分析

根据本次指挥中心大厅功能间使用需求，大屏幕显示效果应满足以下需求：

指挥中心大厅屏幕整体需满足显示效果清晰、分辨率高、动态效果流畅，可以很好地还原出画面的像素和色彩。

指挥中心大厅屏幕需显示多种多样的画面，有摄像监控画面、视频会议画面、业务系统上墙画面等等，因此要求屏幕要能实现单屏显、组合显、整屏显、叠加漫游等功能。

指挥中心大厅屏幕需接入视频会议画面，视频会议画面需满足主流、辅流双画面的输出功能，因此视频显示系统至少需具备2个16:9 的高清画面显示。

指挥中心大厅大屏幕具有拼接尺寸大、座席与大屏距离相对较近的特点，因此要具备良好的可视角度，保障前排和两侧工作人员也能够清晰的观看大屏幕。

为满足指挥中心大厅实时信号传输无延迟，要求信号处理系统到LED大屏幕信号延迟≤0.1ms;

为保证LED显示屏现场使用的舒适度，应满足室温25℃环境下全白 600nit 测试，屏体表面最大温度≤30℃，屏幕点亮连续运行12小时后，屏幕表面温升不超过5℃；

为保证屏幕具有稳定性、可靠性性能特征，整屏无需发送/接收卡，整屏和箱体间均采用 HDMI 信号线连接；

2.显示技术分析

目前市面上主流的大屏幕拼接显示技术分为：DLP拼接显示技术、小间距LED拼接显示技术和LCD液晶拼接显示技术，因此以下三种拼接显示技术进行比较选型：

LCD(LiquidCrystalDisplay)液晶拼接显示技术：采用液晶屏作为拼接单元，配套图像控制器构成的大屏幕显示系统。

DLP(Digital Lighting Progress)拼接显示技术：在背投单元内部设置一部投影机，光源发出的图像经透镜放大后通过镜片反射投影到屏幕背面，就是背投，由多块背投单元以及配套图像控制器构成的大屏幕显示系统。

小间距LED(Light Emitting Diode)拼接显示技术：由多块小间距LED显示屏以及与之对应的图像控制器构成的大屏幕显示系统。

（1）LED拼接技术

LED（Light Emitting Diode） 由多块小间距LED显示屏以及与之对应的图像控制器构成的大屏幕显示系统。

优点：高亮度情况下，图像高对比度、高色彩还原能力和显示效果优。拼接缝隙能够达到0.01mm左右，基本看不到拼接缝隙。体积小所需场地空间小，大屏幕后方所需维护空间很小，必要时可支持贴墙安装。

缺点：小间距LED长时间观看舒适度不如DLP。同样显示面积内分辨率低于DLP。降低输出亮度会损失灰度，影响显示效果。

（2）DLP拼接技术

DLP（Digital Lighting Progress）的技术原理很简单，在背投单元内部设置一部投影机，光源发出的图像经透镜放大后通过镜片反射投影到屏幕背面，就是背投。

优点：单位平方米内显示分辨率高，近距离观看不影响画面显示效果。亮度柔和，长时间观看舒适度好。

缺点：拼接缝隙虽然能够达到0.5mm左右，对文字图像的屏蔽很小，基本没什么影响，但还是能够看得到拼接缝隙。拼接显示单元体积较大，所需安装部署场地较大，结合实际场地需要在大屏幕后方留出足够的维护空间。背投容易受环境光影响，产生屏幕反光。

（3）LCD拼接技术

LCD(LiquidCrystalDisplay) 液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT（薄膜晶体管），上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。

优点：性价比高，单位平方米内显示分辨率高，近距离观看不影响画面显示效果。亮度柔和，长时间观看舒适度好。

缺点：目前拼接缝隙最小只能做到0.88mm，拼缝较大，长期使用不同单元间亮度与色彩衰减不一致，容易受环境光影响，产生屏幕反光。

结合本项目各相关功能间对大屏幕的应用需求，主要关注的性能指标按照优先级排序如下：主流技术、拼接缝隙、抗反光折射、显示分辨率、图像均匀性、观看舒适度、资金投入、故障维护、使用寿命、屏前亮度，三种拼接显示技术方案对比如下表所示：

表 0-1三种拼接显示技术方案对比表

| 序号 | 主要性能指标 | 小间距LED拼接显示技术 | DLP拼接显示技术 | LCD液晶拼接技术 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主流技术 | 市场占有率大，目前最主流的技术 | 市场占有率小，不是主流技术 | 主要用于监控画面显示，不是二层多功能指挥大厅显示主流技术 | LED优于DLP、LCD |
| 2 | 拼接（mm） | 最小可达到0.01mm | 最小可达到0.5mm | 最小可达到0.88mm | LED优于DLP、LCD |
| 3 | 抗反光折射 | 自发光，基本不受影响 | 受环境光影响，可能产生屏幕反光 | 受环境光影响，可能产生屏幕反光 | LED优于DLP、LCD |
| 4 | 显示分辨率 | 一般， 按P1.25：约每3.24㎡，可显示1920*1080分辨率画面 | 高， 按70寸：每个单元约1.3㎡可显示1920*1080分辨率画面 | 高，按55寸：每个单元约可显示1920*1080分辨率画面 | DLP、LCD优于LED |
| 5 | 图像均匀性 | 色彩和亮度均匀度高，不会出现色差现象 | 长期使用，不同箱体间亮度与色彩衰减不一致，可能会出现色差现象 | 长期使用，不同箱体间亮度与色彩衰减不一致，可能会出现色差现象 | LED优于DLP、LCD |
| 6 | 观看舒适度 | 长时间观看舒适度差 | 长时间观看舒适度好 | 长时间观看舒适度好 | DLP、LCD优于LED |
| 7 | 资金投入 | 约7万元/㎡（按P1.2） | 约10万元/㎡（按高清屏） | 约3万元/㎡（按0.88mm拼缝高清屏） | LCD优于DLP、LED |
| 8 | 故障维护 | 小间距LED大屏存在灯芯故障的现象，故障率较高，但故障不影响使用，修复简单无需停机 | 故障率低，但故障将影响使用，且需要停机修复 | 故障率低，但故障将影响使用，且需要停机修复 | LED优于DLP、LCD |
| 9 | 使用寿命 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | 相当 |
| 10 | 屏前亮度 | 50～1200cd/m2 | 300～800cd/m2 | 350～700cd/㎡ | LED优于DLP、LCD |
| 11 | 功耗 | 150～300W/㎡ | 150～250W/㎡ | 150～250W/㎡ | DLP、LCD优于LED |

1）主流技术：小间距LED为指挥中心大厅目前市场占有率最大的大屏幕显示技术，为目前最主流的技术，优于DLP、LCD。

2）拼接缝隙：LCD、DLP拼缝虽能满足精细化的图像显示要求，对文字图像的屏蔽很小，基本没什么影响，但还是能够看得到拼接缝隙，显示效果不如LED。

3）抗反光折射：小间距LED屏幕自发光，抗反光折射性能优越，基本不受环境光影响，LCD、DLP对场地灯光照度和照射角度有要求，小间距LED优于DLP、LCD。

4）显示分辨率：DLP拼接（按70寸）每个单元约1.3㎡可显示1920*1080分辨率的画面，LCD拼接（按55寸）每个单元约0.8㎡可显示1920*1080分辨率从画面。LED拼接显示方案（按P1.25）约每3.24㎡，可显示1920*1080分辨率的画面，虽显示能力较弱，但能够满足指挥中心大厅信号显示需求。

5）图像均匀性：LCD、DLP长期使用后，不同箱体间亮度与色彩衰减不一致，会逐渐出现色差现象，后期需要定期由专业技术人员调整解决，在图像均匀性方面小间距LED优于DLP、LCD。

6）观看舒适度：LED拼接显示技术存在频闪和蓝光问题，频闪原因在于LED使用PWM(脉冲宽度调制波)技术，靠降低LED通电频率来实现减小亮度，当低到一定限度时就出现可见频闪，这种频闪可造成眼睛疲劳。在最亮模式下虽然不闪，但又因高亮度情况下蓝光成分较为丰富存在蓝光危害，长时间近距离观看对眼睛有伤害。DLP、LCD光线柔和不存在上述问题。

7）故障维护：小间距LED显示屏由数量庞大的灯芯组成，按照一般的失效比率，每年将会有大量的LED灯芯失效需要更换，故障率相对DLP高，但灯芯故障不影响使用，并且可以不停机修复。而DLP和LCD故障低，但一旦出现故障将影响使用，并且需要停机修复，因此在故障维护方面小间距LED更适合调度场景使用需求，小间距LED优于DLP、LCD。

8）使用寿命：LCD、DLP和小间距LED均大于等于60000小时。

9）屏前亮度：小间距LED为自发光，屏前亮度优于DLP和LCD，更能适应高亮度的环境。

综上所述，考虑到各功能间的场地情况及用途，加上LED技术日益成熟，具备低能耗、高寿命、零拼缝体积轻薄等优势，顺应了节能经济、超高清等社会发展趋势，是新一代主流显示技术。拟在指挥中心大厅建议选用小间距LED拼接显示技术。

系统架构

图 0-3视频显示系统架构示意图

系统设计

根据指挥中心对大屏的功能需求考虑，结合《会议电视会场系统工程设计规范》（GB 50635-2010）、《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）标准，指挥中心视频显示系统总体要求如下：

- 系统设计选用现今主流的显示技术，确保系统先进性，需符合未来多媒体系统的发展方向，在未来多年内不落后。

- 指挥大厅的视频显示系统设计采用双电源双系统备份，避免使用过程中因信号问题引发的使用中断，保证系统稳定性。

本项目指挥中心涵盖了应急指挥、多方会诊、跨院区协同等多种类型功能场所，不同类型的功能间对大屏显示有不同要求。如指挥中心大厅需要将所有汇集到指挥中心大厅计算机图文信息进行全屏或多画面分屏显示、操控和管理；会商室需要将会议主题、视频、PPT、汇报文档等相关内容投屏显示。

具体设计如下：

指挥中心大厅

指挥中心大厅需满足日常图文信息展示、监控上墙、多业务场景应用和突发事件调度需要，因此，显示设备需支持显示多种不同内容的视频信息，同时需要做到信息的全屏、分屏多画面高清显示。结合空间大小及使用场景，本项目在指挥中心大厅配置小间距LED显示大屏，一共三块，主屏加左右两块副屏，选用像素点间距≤1.25 mm规格小间距LED大屏，主屏大屏宽约8.4米，高约2.3625米，面积≥19.845平方米，总屏分辨率≥6720*1890，总屏比例约等于2个16:9；左右副屏宽约3米，高约2.3625米，面积≥7.0875平方米，总屏分辨率≥2400*1890，总屏比例约等于4:3。具体尺寸根据不同品牌型号产品箱体尺寸和点间距的不同整屏显示面积允许偏差±3%。大屏采用前维护安装方式布置。

此外，指挥中心大厅配置2台可移动式触控一体机，可灵活应用于画面辅助投屏、视频会议等应用场景。

LED显示大屏箱体排列图如下：

图0-4指挥中心大厅大屏显示系统主屏箱体排列示意图

图0-5指挥中心大厅大屏显示系统侧屏箱体排列示意图

大屏钢结构支架与LED大屏配套定制，采用钢结构支架安装，符合国家安全规范。保证安全牢固。整屏与屏体框架采用高档型材，外边框采用黑钛不锈钢包边，包边尺寸约5公分。屏幕采用镀锌管钢结构，固定安装方式，保证安全牢固。

大屏立面图如下：

图0-6指挥中心大厅大屏俯视示意图

图0-7指挥中心大厅大屏侧立面示意图

120指挥调度中心

120指挥调度中心配置2台可移动式触控一体机，可灵活应用于画面辅助投屏、视频会议、日常会议等应用场景。

图 0-8 120调度中心布局图

          - 会商室

会商室配置2台可移动式触控一体机，可灵活应用于画面辅助投屏、视频会议、日常会议等应用场景。

图 0-9会商室布局图

主要设备清单

表 0-2指挥中心视频显示系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏-1（主屏） | 19.845 | ㎡ |
| 2 | 小间距LED显示屏-2（辅助屏2块） | 14.175 | ㎡ |
| 3 | 触控一体机-1 | 2 | 台 |
| 4 | 移动支架-1 | 2 | 套 |
| 120指挥调度中心 |  |  |  |
| 1 | 触控一体机-2 | 2 | 台 |
| 2 | 移动支架-2 | 2 | 套 |
| 会商室 |  |  |  |
| 1 | 触控一体机-3 | 2 | 台 |
| 2 | 移动支架-3 | 2 | 套 |

音视频交互系统

系统概述

随着信息化的步伐的加快，音视频设备的引入，会议的召开决策需要大量的视频辅助决策信息，各种接入信号需要在大屏幕进行直观的展示、分析、讨论。本项目多媒体会议室涵盖了指挥中心大厅、120指挥调度中心、会商室等多种类型，不同类型的会议室有不同的使用场景。如：指挥中心大厅需要整合应急指挥、120急救、远程会商等场景图像/视频监控资源，并实现视频实时调阅；指挥中心大厅作为指挥调度、视频会商、指令下达、信息研判、资源调配、综合管理等工作活动的重要场所，需要大量的视频辅助决策信息，选用的音视频交互系统设备既要满足会场大屏的拼接线控功能需求，又需兼容不同视频信号格式的视频信号输入输出矩阵式切换处理控制，同时能满足指挥中心大厅业务调度操作席KVM信号无缝切换操作。

要求及分析

目前，市场主流的音视频交互系统包括以下三种技术架构：

1.矩阵拼接处理技术

矩阵拼接处理技术，采用纯硬件架构拼接处理器，防止系统蓝屏硬件冲突等现象发生，采用模块化可插拔可拓展箱体结构设计，可选择多种信号接入，可实现视频传输切换和大屏拼接处理。该技术适用于业务操作席位较少、功能分区较少且位置较为集中的场地。

2.一体化座席管理技术

一体化座席管理技术，集成了视频传输切换功能、大屏拼接处理功能和KVM坐席协作管理功能，座席输入输出采用非交换机的闭环式光纤KVM架构，非TCP/IP协议方式，系统组成主要包括音视频交互系统、座席发送节点、座席接收节点。该技术适用于业务操作席位较多、功能分区较少且位置相对集中的场地。

3.网络分布式音视频处理技术

分布式音视频处理技术，集成了视频传输切换功能、大屏拼接处理功能和KVM坐席协作管理功能，整套系统基于IP网络或光纤网络传输，让系统具备良好的扩展能力，可根据需要随时增加分布式节点数量，具有极好的第三方兼容能力，功能较为全面，但大屏画质与座席端延时存在不足，该技术适用于接入设备数量较多、功能需求丰富且位置相对分散的使用场景。

4.光纤分布式处理技术

光纤座席+网络分布式技术，集成大屏拼接、监控对接、座席管理、互联互通、可视化操作等功能。系统集合光纤座席一体化管理技术与网络分布式音视频处理技术的优势，既可提供稳定可靠的大屏拼接效果以及极低的延时体验感，也可实现监控解码与互联互通等需求，适用于接入设备数量较多、功能需求丰富且位置相对分散的使用场景。

表 0-3矩阵拼接、一体化座席管理、网络分布式和光纤分布式方案对比表

| 序号 | 对比项 | 矩阵拼接 | 一体化座席管理 | 网络分布式 | 光纤分布式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进性 | 架构落后，集中式架构，十多年前的发展技术 | 架构有局限性 | 架构有局限性 | 先进的混搭配合方式，结合了光纤座席与网络分布式两方优点 |
| 2 | 延时体验 | 延时体验效果一般，功能单一，无法进行更佳项目对比 | 使用光纤传输方式，座席端延时效果较好 | 座席端延时偏高，体验感欠缺 | 座席端延时好，体验感高 |
| 3 | 对接兼容性 | 兼容性差，无法对接第三方系统 | 兼容性有限，无法对接IPC、监控平台等 | 兼容性较好 | 兼容性较好，可对接网络IPC、各类第三方平台、人脸系统等 |
| 4 | 画质 | 画质一般，常规为4:2:0效果 | 画质较好，支持4:4:4原生画质 | 图像有压缩，大屏显示效果一般，部分场景下，画面显示效果无法满足需求 | 画质较好，大屏与席位上的画质佳，支持4:4:4画质，可满足各种图像效果需求 |
| 5 | 互联互通 | 无法互联互通，只能在单一的功能间使用 | 互联互通较难，可支持本地的互通，无法实现异地互联互通 | 互联互通简易，可实现异地互联互通 | 互联互通十分方便，可支持本地互联互通以及异地互联互通 |
| 6 | 功能性 | 功能单一，仅支持矩阵、拼接功能 | 支持大屏拼接、矩阵切换、KVM等功能 | 支持大屏拼接、监控解码、矩阵等功能 | 支持矩阵、大屏拼接、KVM坐席、监控解码等功能 |
| 7 | 配置灵活性 | 配置麻烦，需要根据不同功能配置不同设备 | 配置有局限性，部分功能需要增加额外设备实现 | 配置简易，但有局限性 | 配置非常灵活，无需增加额外设备，可实现各种功能 |
| 8 | 操作方式 | 不支持可视化，容易误操作 | 部分可视化功能，可视化路数有限 | 支持可视化 | 坐席、输入源、大屏等均支持可视化，操作简易 |

综上所述，采用光纤座席分布式的方案，集合了光纤一体化座席技术与网络分布式技术两套方案的优点，在大屏与座席端有很好的显示效果与延时体验的同时，可实现本地与异地互联互通，监控解码等功能，并具体有以下优势：

（1）替代原有复杂的操作方式，通过分布式系统实现快速的、可视化的便捷操作方式，简化操作人员的学习成本和操作步骤；

（2）避免了显示延时大以及由此导致的鼠标指向不精准、鼠标漂移等现象；

（3）采用分布式的系统架构，避免原有系统设备故障导致系统宕机无法使用的风险，最大的降低使用过程中系统的整体稳定性；

（4）取代原有难以扩容的场景，采用分布式架构，通过网络的扩容和分布式设备的增加实现系统的扩容，以便于日后系统的扩容；

（5）通过链路的打通实现指挥大厅、120指挥调度中心、会商室等各区域之间，以便于实现多个区域的信号互通，提高多方的协作值守及应急指挥效率；

（6）可通过网络实现整体系统的功能的迭代升级，保证系统的先进性，提高系统的使用价值。

（7）具备丰富的功能，满足各类场景所需，提供良好的硬件业务平台支撑基础。

（8）所有业务主机可在设备间集中管理，实现人机分离，节省大厅的物理空间，有效的减少电脑主机带来的噪音、灰尘问题。

根据光纤分布式系统的特性，适用于指挥大厅、120指挥调度中心、会商室等区域的席位接入，提升席位操作人员体验感，优化业务流程，提升工作效率，同时满足多地信号互联互通，大屏高分显示等，应用于应急指挥、多方会商、日常值守等场景。

综上所述，本项目设计建议采用光纤分布式系统实现应急指挥中心图像信号、音频信号、控制信号的处理和管理控制。

系统架构

图 0-10音视频交互系统（一体化座席管理技术）架构图

音视频交互系统为指挥中心大厅音视频/KVM信号的控制处理中心，本项目规划在指挥中心大厅设备间配置一套多功能综合信号处理平台，实现对各类音视频/KVM信号进行多功能控制处理，满足各类视频信号在LED拼接大屏上的多方式显示控制及其它功能需求。

多功能综合信号处理平台集成了音视频传输切换功能、大屏拼接处理功能和KVM坐席协作管理功能，系统结构简单，座席输入输出采用非交换机的闭环式光纤KVM架构，非TCP/IP协议方式，视频和控制数据通过不同光纤进行传输，系统组成包括多功能综合信号处理平台、无损光纤输入节点、无损光纤输出节点及节点机箱组成，视频信号采用光纤无损视频传输技术，采用模块化接口设计，方便后期接口扩容。

系统设计

多功能综合信号处理平台，采用纯FPGA硬件架构及模块化的设计理念，在保证系统稳定高效的同时，实现了最优化的端口部署及空间利用方案。先进的系统架构及算法，给予了平台更好的处理能力，可轻松应对大规模超高分应用场景。

多功能综合信号处理平台同时具备无缝矩阵切换、大屏拼接控制、KVM座席等功能，支持4K@60超高清视频信号采集与传输的同时，视频图像解析度可达RGB色域中全4:4:4色度取样，可提供高品质的图像还原和图像细节；配置灵活，化繁为简、三位一体，有效降低了设备链路的复杂性，实现系统内资源共享。

多功能综合信号处理平台支持用户可以利用处理器进行输入信号源的预览以及大屏信号的本地回显，更直观的将整个输入输出系统的显示状态呈现在用户面前是未来现代化办公室主要设备。

多功能综合信号处理平台在音视频混合矩阵的基础上更扩展了KVM（Keyboard Video Mouse）座席的功能，可实现可视化座席管理，给传统矩阵及KVM系统带来了颠覆性的升级。通过KVM功能实现人机分离，将服务器或计算机统一部署在机房里，与业务操作员实现物理隔离，实现无人机房，可以节省空间、隔绝燥热、使服务器方便管理、保证数据安全。

多功能综合信号处理平台接口规划如下所示：

表 0-4多功能综合信号处理平台接口规划表

| 输入通道 |  |  | 输出通道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 接口类型 | 输入信号 | 通道号 | 接口类型 | 输出信号 |
| 1 | 12G-SDI接口 | 指挥中心大厅摄像机-1 | 1 | HDMI2.0拼接接口 | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-1 |
| 2 |  | 指挥中心大厅摄像机-2 | 2 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-2 |
| 3 |  | 指挥中心大厅摄像机-3 | 3 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-3 |
| 4 |  | 预留 | 4 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-4 |
| 5 | HDMI2.0接口 | 多媒体资源播控终端-1 | 5 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-5 |
| 6 |  | 多媒体资源播控终端-2 | 6 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕主屏-6 |
| 7 |  | 多媒体资源播控终端-3 | 7 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕副屏-1 |
| 8 |  | 多媒体资源播控终端-4 | 8 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕副屏-2 |
| 9 | IP接口 | 网络IP扩展信号-1 | 9 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕副屏-3 |
| 10 |  | 网络IP扩展信号-2 | 10 |  | 指挥中心大厅LED大屏幕副屏-4 |
| 11 |  | 网络IP扩展信号-3 | 11 |  | 分布式输入节点（4K）-1 |
| 12 |  | 网络IP扩展信号-4 | 12 |  | 分布式输入节点（4K）-2 |
| 13 |  | 网络IP扩展信号-5 | 13 |  | 分布式输入节点（4K）-3 |
| 14 |  | 网络IP扩展信号-6 | 14 |  | 分布式输入节点（4K）-4 |
| 15 |  | 网络IP扩展信号-7 | 15 |  | 监视器-1 |
| 16 |  | 网络IP扩展信号-8 | 16 |  | 监视器-2 |
| 17 | HDMI1.4接口 | 视频会议终端-1 主流输入 | 17 | HDMI1.4接口 | 视频会议终端-1 主流输出 |
| 18 |  | 视频会议终端-1 辅流输入 | 18 |  | 视频会议终端-1 辅流输出 |
| 19 |  | 视频会议终端-2 主流输入 | 19 |  | 视频会议终端-2 主流输出 |
| 20 |  | 视频会议终端-2 辅流输入 | 20 |  | 视频会议终端-2 辅流输出 |
| 21 |  | 视频会议终端-3 主流输入 | 21 |  | 视频会议终端-3 主流输出 |
| 22 |  | 视频会议终端-3 辅流输入 | 22 |  | 视频会议终端-3 辅流输出 |
| 23 |  | 录播一体机 | 23 |  | 录播一体机 |
| 24 |  | 预留 | 24 |  | 预留 |
| 25 | 4K30HZ-光纤KVM接口 | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-1 | 25 | 4K30HZ-光纤KVM接口 | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-1 |
| 26 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-2 | 26 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-2 |
| 27 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-3 | 27 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-3 |
| 28 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-4 | 28 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-4 |
| 29 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-5 | 29 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-5 |
| 30 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-6 | 30 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-6 |
| 31 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-7 | 31 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-7 |
| 32 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-8 | 32 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-8 |
| 33 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-9 | 33 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-9 |
| 34 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-10 | 34 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-10 |
| 35 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-11 | 35 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-11 |
| 36 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-12 | 36 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-12 |
| 37 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-13 | 37 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-13 |
| 38 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-14 | 38 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-14 |
| 39 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-15 | 39 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-15 |
| 40 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-16 | 40 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-16 |
| 41 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-17 | 41 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-17 |
| 42 |  | 座席无损光纤输入节点-音视频交互终端-18 | 42 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-18 |
| 43 |  | 预留 | 43 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-19 |
| 44 |  | 预留 | 44 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-20 |
| 45 |  | 预留 | 45 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-21 |
| 46 |  | 预留 | 46 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-22 |
| 47 |  | 预留 | 47 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-23 |
| 48 |  | 预留 | 48 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-24 |
| 49 |  |  | 49 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-25 |
| 50 |  |  | 50 |  | 座席无损光纤输出节点-操作台显示终端-26 |
| 51 |  |  | 51 |  | 预留 |
| 52 |  |  | 52 |  | 预留 |
| 53 |  |  | 53 |  | 预留 |
| 54 |  |  | 54 |  | 预留 |
| 55 |  |  | 55 |  | 预留 |
| 56 |  |  | 56 |  | 预留 |

指挥中心大厅

1.音视频信号处理

系统通过音视频交互系统SDI、HDMI、VGA、CVBS、DVI、HDBaseT、光纤信号等接口的音视频输入板卡接入指挥中心大厅配置的会议摄像机、视频会议终端、桌插、地插等设备，实现各类视频信号的采集。

系统通过音视频交互系统HDMI视频拼接及SDI、HDMI、VGA、CVBS、DVI、HDBaseT、光纤信号等接口的音视频输出板卡对接指挥中心大厅的LED大屏，触控一体机、录播等设备实现各类视频信号的输出控制及显示等。

2.KVM信号处理

系统通过无损光纤输入节点、无损光纤输出节点对接音视频交互终端、操作台显示终端及键鼠KVM信号，实现在指挥中心大厅操作座席之间通过键鼠对各类音视频交互终端进行信号调用、显示、键鼠操作等操控。

根据指挥中心大厅视频输入输出信号类型及数量需求，本项目配置1套多功能综合信号处理平台、18套无损光纤输入节点（4K）、26套无损光纤输出节点（4K）。多功能综合信号处理平台配置4路12G-SDI接口输入、4路HDMI2.0接口输入、8路HDMI1.4接口输入、8路网络IP输入、24路光纤KVM输入，16路HDMI2.0接口拼接输出、8路HDMI1.4接口输出、32路光纤KVM接口输出。多功能综合信号处理平台采用多电源冗余设计，保证系统运行稳定性。

为了实现音视频信号的互联互通，配置13套分布式输入节点分别用于桌插*4，触控一体机*2，音频处理系统*1，多功能综合信号处理平台输出编码*4，预留*2；配置3套分布式输出节点分别用于音频处理器*1，触控一体机*2。

各点位布局图如下：

图 0-11指挥中心大厅分布式点位布局图

120指挥调度中心

根据120指挥调度中心视频输入输出信号类型及数量需求，实现音视频信号的互联互通，配置4套分布式输入节点分别用于桌插*2，触控一体机*2；配置2套分布式输出节点用于触控一体机*2。

各点位布局图如下：

图 0-12 120指挥调度中心分布式点位布局图

会商室

图 0-13会商室设计图

根据会商室视频输入输出信号类型及数量需求，本项目配置7套分布式输入节点分别用于视频处理器（利旧）*3、预留*1、触控一体机*2、音频处理系统（利旧）*1，将音视频信号编码，共享至音视频资源池；并配置6套分布式输出节点用于LED大屏(利旧)*3、音频处理器（利旧）*1、触控一体机*2，将跨部门跨楼层其他功能间的音视频切换至会商室。

布局图如下：

图 0-14会商室桌插点位布局图

主要设备清单

表 0-5音视频交互系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 无损光纤输入节点（4K）-1 | 15 | 套 |
| 2 | 无损光纤输出节点（4K）-1 | 20 | 套 |
| 3 | 分布式输入节点（4K）-1 | 13 | 套 |
| 4 | 分布式输出节点（4K）-1 | 3 | 套 |
| 5 | 多功能综合信号处理平台 | 1 | 套 |
| 120指挥调度中心 |  |  |  |
| 1 | 无损光纤输入节点（4K）-2 | 3 | 套 |
| 2 | 无损光纤输出节点（4K）-2 | 6 | 套 |
| 3 | 分布式输入节点（4K）-2 | 4 | 套 |
| 4 | 分布式输出节点（4K）-2 | 2 | 套 |
| 会商室 |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点（4K）-3 | 7 | 套 |
| 2 | 分布式输出节点（4K）-3 | 6 | 套 |

音频扩声系统

系统概述

音频是指经过加工修饰、达到一定电声指标、满足特定环境需要的声响，是现代科学技术和艺术相结合的产物，音频扩声系统则是声源和听众在同一个时空里的声音增强的电子系统。音频扩声系统是一项较综合的系统工程，涉及电子技术、电声技术、建声技术和声学艺术等多种学科，扩声系统的整体音响效果不仅与设备的电声性能有关，还与现场的建声环境（声音在建筑物室内的现场传播环境）及现场音响调控水平相关。正确合理的电声系统设计与调试、良好的声音传播条件，以及正确的现场调音技术三者最佳的配合，才是扩声系统实现良好音效及功能的有效保证。

本项目音频扩声系统需满足本地会场及远程视频会议（部分功能间）的正常召开、语音调度、演讲以及其他相关功能的音频扩声需求，实现向与会者传送稳定、准确、清晰的会议语音或其他相关的各类音频信息等。

系统架构

音频扩声系统主要由前级信号采集系统、信号处理系统、后级扩声系统等子系统组成。

前级信号采集系统主要是指各类型音源输入设备：音频播放设备、话筒，以及会议终端等；信号处理系统主要由传统周边设备：调音台、压限器、均衡器、激励器、分频器、效果器等及数字音频处理器等设备组成；后级扩声系统则主要由功率放大器及扬声器系统等设备组成。

图 0-15音频扩声系统架构示意图

系统设计

指挥中心大厅

结合指挥中心大厅实际场地环境，考虑整个音频扩声系统的安装效果，在指挥中心大厅小间距LED显示屏左右墙面壁挂2只专业音响作为主扩音箱；在大厅中后方柱位壁挂安装2只辅助音响作为会场后方的辅助补声音箱。根据音箱所对应功率配置1台专业功放-1、1台辅助功放用以推动各部位音箱发声，实现会场语音和音频信号良好扩声需求。在指挥中心大厅为避免无线话筒机动使用时出现断频等现象，配置1台天线分配器、2套全向天线；配置2台电源管理器，用于音视频设备电源的管理和控制，避免人为的失误操作，减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击，确保用电系统的稳定。配置1台调音台、1台音频处理器、1台抑制器，用于连接会场音频设备并传送至后端功放驱动音箱扩音，满足指挥中心大厅音频系统输入输出连接及声音效果处理，简化会议音频的操作使用和模式转换。

平面布局图如下：

图 0-16指挥中心大厅音频扩声设备平面布局图

120指挥调度中心

结合120指挥调度中心的实际场地环境，考虑整个音频扩声系统的安装效果，本次设计在会议室墙面设置6只吸顶扬声器，作为会场的扩音音箱，根据音箱所对应功率配置1台专业功放-2用以推动音箱发声，实现会场语音和音频信号良好扩声需求。

平面布局图如下：

图 0-17 120指挥调度中心音频扩声设备平面布局图

主要设备清单

表 0-6指挥中心音频扩声系统主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放-1 | 1 | 台 |
| 3 | 辅助音箱 | 2 | 只 |
| 4 | 辅助功放 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 抑制器 | 1 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 9 | 全向天线 | 2 | 套 |
| 10 | 天线分配器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源管理器 | 2 | 台 |
| 120指挥调度中心 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放-2 | 1 | 台 |

会议讨论系统

系统概述

随着科技的发展，会议讨论系统的要求也越来越高，系统的可扩展性也越来越重要。由于系统结构简单、合理，扩展性极强，增加更多的会议单元便可以满足人数的增加。

会议系统装置只需以手拉手方式简单地接在一起，即能形成任何理想的配置组合。这一模块化结构意味着系统可以根据会议的具体规模进行量身定做。通过添加更多的设备模块，可以轻而易举地扩展系统。系统功能的模块化，配置连接其他的设备便可以满足功能的增加，如增加投票表决系统就可同时进行投票表决会议；增加摄像跟踪系统就可同时进行摄像跟踪实现视听同步。

系统架构

会议讨论系统对所有类型的会议都能提供灵活的管理，是同类设备中率先采用全数字技术的系统。具有多功能，高音质，数据传送保密可靠等特点。会议系统用简单的网络系统处理和传送数字信号不仅大幅地改进了音质，也简化了安装和操作。会议系统能够满足现代会议管理的各项要求，同时，在会议网络上传输的音频信号都是经数字信号，每个会议单元都设有专业音频编解码集成电路,确保信号的高保真传输，达到最佳的会议音效。

会议讨论系统的所有发言单元只要手拉手的像链条一样连接起来就可以形成任何形式的会议系统。例如指挥中心大厅的主席台上的主席发言单元和报告席上的演讲装置只要通过专用电缆手拉手的连接到控制室的中央控制器，中央控制器是会议的核心装置，一个中央控制器最多可控制128个馈送装置。整个系统的所有发言机都用同样的电缆传送信号，因而形成了系统的树状分枝结构。在以后扩容系统或增减发言单元时不需要更改现有的系统布线，只要一根带8芯连接器的电缆就可以将任何一个会议系统设备接入到系统布线网络的任何位置。简单方便的布线在任何情况下均可进行快速有效的安装，而且降低了安装成本。

会议系统主机使用标准连接，因此系统扩展就变得非常简单，所有会议设备使用相同的电缆连接，改变系统配置或增加设备简单易行，这样就可以让用户按照会堂对功能和设置的要求度身定造完全匹配的系统，只需把模块化的ADM单元像链条一样组合起来就可形成任何形式的会议系统，包括非正式的小型会议或者有多语种、数千人参加的大型国际会议都能轻易搭建。无论规模多大，操作和控制完全一样，这为用户带来极大的方便。

图0-18会议讨论系统架构图

系统设计

指挥中心大厅

结合指挥中心大厅实际场地环境，考虑整个会议讨论系统的安装效果，在指挥中心大厅操作席位、指挥席位、总指挥席位配置1套手拉手会议讨论系统，包含1台会议系统主机、1台会议主席话筒、9台会议代表话筒，满足座席调度人员发言使用。

平面布局图如下：

图 0-19指挥中心大厅平面布局图

主要设备清单

表 0-7会议讨论系统主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席话筒 | 1 | 台 |
| 3 | 会议代表话筒 | 9 | 台 |

视频会议系统

系统概述

视频会议系统，英文为（Video Conference System），包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过现有的各种电信通讯、网络等传输媒体，将会议实时场景、人物的静/动态图像、语音、计算机图文信息、多媒体音像资料等多种信息数据分送至各个用户的计算机等用户终端及各会场综合信息显示大屏设备上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对内容的理解能力。目前视频会议逐步向着多网协作、高清化、智能化的方向发展。

视频会议作为目前最先进的通讯技术，借助视频专网或互联网，即可实现高效高清的远程会议、会商、应急指挥，在持续提升用户沟通效率、缩减企业差旅费用成本、提高管理成效等方面具有得天独厚的优势，已部分取代商务出行，成为远程协商最新模式。近年来，视频会议的应用范围迅速扩大，从政府、公安、军队、法院到科技、能源、医疗、教育等领域随处可见，涵盖了社会生活的方方面面。

系统架构

视频会议系统由信号采集系统、信号处理系统及后台管理平台等组成。信号采集系统主要由视频摄像机及控制云台等设备组成，信号处理系统一般由视频会议终端等设备组成。

图0-20视频会议系统架构示意图

系统设计

（1）视频会议系统设计采用全高清架构，配置超高清摄像机，支持2K分辨率视像拍摄。

（2）系统可以通过多功能控制器或中控平板实现对摄像机的云台控制，如摄像角度、变焦以及信号切换等相关功能。

（3）采用全编全解架构，支持系统统一推送画面布局，每路终端都可显示独立画面，具有对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，符合信息化建设趋势。

（4）系统采用H.265、H.264HP等业内领先编解码技术，摒弃传统信息化项目建设“建成即落后”、系统无法得到持续改进等弊端，系统具备持续升级能力保持与时俱进。

（5）开放融合、统筹规划，整合多种视频应用需求，提升整个可视化调度效率。

指挥中心

视频会议系统需利用先进的视频编解码技术、网络技术、音频媒体技术、图像识别技术、图像显示技术而建成一套全方位的语音、图像和数据交互的会议系统，以便满足对政府部门之间的远程音视频沟通交流和远程指挥调度等方面的需求。

本次视频会议系统建设主要完成指挥中心大厅信号采集系统及其配套设施建设，视频会议系统数字级联福建省卫健委突发公共卫生视频系统，为与各地医疗机构召开远程视频会议提供硬件支撑。

本项目在指挥中心大厅LED大屏主屏前后方设置3台会议摄像头，会议摄像头的焦距与会议室的纵深相匹配。

大屏顶上吊装一台会议摄像头-2，拍摄指挥中心大厅全景画面及拍摄5个指挥席特写画面，大屏前落地安装一台会议摄像头-1，用于拍摄操作席特写画面。大厅后面顶上吊装一台会议摄像头-2用于拍摄大屏全景画面。配置1套会议录播主机，用于指挥中心大厅、120指挥调度中心、会商室分音视频录制使用及远程视频会商直接录制。配置1套网络控制键盘，用于指挥中心大厅会议摄像头云台控制使用。配置2台视频会议终端，1台部署在指挥中心，另1台部署在会商室；部署1套第三方视频流接入服务器，对接第三方的视频会议终端，对接融合通信指挥系统，在现有卫健委MCU进行Licens视频终端授权1套，部署4台视频交换机对接20个县医院互联网接通视频专网。

摄像头点位布局图如下：

图0-21指挥中心大厅摄像头点位布局图

作为主会场，能够实现对各分会场接入管理、图像信号上墙显示、语音信号输出及会议发言控制功能等。作为分会场，能够实现主会场图像信号上墙显示、语音信号输出及会议发言功能。具体功能设计如下：

各地市120指挥调度中心

在各地市120指挥调度中心分别部署1套视频会议终端，1台会议摄像机，共9套终端，9个会议摄像机，数字级联对接省卫健委突发公共卫生视频系统。

图0-22各地市120指挥调度中心视频会商系统拓扑图

各地市120指挥调度中心的视频会议终端接入现有的福建省卫健委突发公共卫生视频系统，实现省、市、县、各级卫健委（局），实现省、市、县、各级疾控中心，实现省、市、县、各级医院及乡镇卫生院相关单位视频会商功能。

各地市120指挥调度中心视频会议终端能够开展与省内各医疗机构之间的视频会商。

本次视频终端部署主要给福建省急救中心及各地市120急救中心会商使用。

系统功能

1.基本功能

（1）接入福建省卫健委突发公共卫生视频系统，视频终端实时接收视频网内的会议调度，会议通知，视频培训等，具备双方视频会议会商、视频会诊等功能。

（2）具备应急指挥功能：具备强制拉会功能，支持任意一点通过授权升级为应急指挥主会场，应急指挥时可以强制把各地分会场拉入会议或解除会议的功能；

（3）实现主会场“分布式”管理，提高视频会议的应急信息共享能力和随时随地指挥的能力，可实现统一会议管理，具有级联多画面会议；能辅流任意级联跨级显示，任意辅流加入多画面。

2.会议功能

（1）支持利用网管控制台实现对会议控制管理，完成会场广播、会场选看、会场轮巡等会议导演控制功能，会场轮巡时间和参加轮巡的会场可自己确定；

（2）参会的任一会场都有权申请控制权限，申请成功后，能点名发言、自动轮巡、自动浏览、会场选看等会议主席控制功能。会场轮巡时间和参加轮巡的会场可自己确定；

（3）会场申请主席成功后，利用主席控制台可实现会议的混音控制，主席会场管理人员可加入或取消某个会场的混音；

（4）系统支持发言申请，非主席会场申请发言后，主席会场状态提示，在主席许可后，该会场成为发言会场；

（5）系统具有远遥功能，在会场获取远遥权限后，应能操作所有参加会议的全部受控摄像机的动作，调整画面的内容和清晰度。实现对摄像机摆动、变焦、聚焦等动作控制。同时可选择远端会场的视频源；

（6）系统可实现召开会议、结束会议等操作；

（7）系统要求具有友好的操控界面，方便进行会议管理，可方便快速的建立用户要求实现的会议电视以及远端和本端控制。

（8）所有会议过程均可录制存档，方便会后导出保存，或日后作为宣传材料；

（9）采用国内自主创新通讯协议，具备能对会议音视频及数据双流内容进行加密，确保会议内容安全可靠，不外泄。

3.管理功能

（1）具有视频会议行业最先进的“设备管理与会议使用分离”原则--既设备集中管理维护；视频会议召开与控制，由各使用单位独自完成。有效减少会议控制保障人员，提高会议保障效率。

（2）使用和管理便捷，实现“一键式预约”、“一键式控制”、“一键式管理”等操作，减少各医疗机构使用人员工作量；

（3）具备会议审批流程，所有预约会议都需要各医疗机构单位管理人员进行人工审核，避免资源浪费；同时也提供自动审核功能，如不需要审核，各医疗单位，也可直接召开视频会议而无需人工审核。

主要设备清单

表 0-8视频会议系统主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心 |  |  |  |
| 1.1 | 会议摄像头-1 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 会议摄像头-2 | 2 | 台 |  |
| 1.3 | 会议录播主机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 网络控制键盘 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 高清视频会议终端 | 2 | 套 |  |
| 1.6 | 会控系统 | 1 | 套 |  |
| 1.7 | MCU视频核心交换平台Licens授权 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 第三方会议对接视频服务器（对接融合通信平台) | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 视频交换机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 各地市120指挥调度中心 |  |  |  |
| 2.1 | 高清视频会议终端 | 9 | 套 |  |
| 2.2 | 会议摄像机 | 9 | 套 |  |
| 2.3 | 专线 | 11 | 条 |  |

智能中控系统

系统概述

智能中控系统是指对声、光、电等各种系统设备进行集中控制并对其运行状态进行管理监控的设备。智能中控系统它是以集中控制主机为核心，将音视频及环境控制等所有电控设备通过各种控制方式集于一体的集中控制系统。它广泛应用于指挥控制中心、远程视频会商室、学术报告厅等场所，用户可通过智能中控系统的控制面板、触摸屏和无线遥控等设备，轻松实现对视频显示系统、音频扩声系统、音视频交互系统，以及电动幕、电动窗帘、环境效果灯光等进行全面、自动化、智能化地集中控制管理，使之化繁为简，化整为零，大大简化了多系统设备的复杂操控性，提高了管理效率等。

指挥中心不是单一的系统结构，而是由显示、交互、视频会议、扩声等系统组成。各个系统无论从品牌、操作、功能都相对独立且各不相同，因此无形中增加了使用和管理的复杂度。对于操作人员而言，熟悉这一整套系统就需要花费比较长的时间，在管理上更是复杂而又烦琐，因此，需在指挥中心配置智能中控系统来简化操作流程。

系统架构

智能中控系统主要由可视化控制系统、可视化管理系统、多媒体资源播控终端、集中控制主机、八路导轨式电源控制器、触控墙面板、平板等设备组成。

图 0-23智能中控系统架构图

系统设计

智能中控系统是整个音视频系统的控制核心，必须具备对各种多媒体设备进行集中管理和操作控制的功能，并将满足以下要求：

（1）具备多路控制接口（RS232/RS485、TCP/IP）等，以便接入多种受控设备，同时预留备用接口以便系统功能扩展；

（2）系统设计能实现对第三方设备的控制，还需支持双向实时反馈，能够实时感知系统的控制是否有效等，方便管理员对环境设备的日常管理；

（3）系统应具备友好的界面，可根据常用会议应用模式现场定制，一键调用；

（4）系统设计可实现触摸屏与电脑双重控制，可通过网络对会场的大屏幕以及音视频信号源进行切换、存储、调用；

（5）具备红外学码功能，无需对接入系统的设备做任何改动，就能通过控制平台的操作来实现对红外设备的控制。

（6）具备整个管理系统的设备进行全面监控管理，同时能够帮助医院建立完善的、闭环的、可视化的运维管理模式，有效的提高运维和管理人员的运维管理效率，降低运维管理风险，将运维管理质量提升到更高的层次。

指挥中心大厅

在指挥中心大厅配置1套可视化控制系统、1套可视化管理系统、1台多媒体资源播控终端、1台集中控制主机、5台八路导轨式电源控制器、1台触控墙面板、3套平板。

集中控制主机包含≥8路串口、≥8路IO输入输出及红外输出接口、4路触点，利用每个受控设备上的RS232/422/485、TCP/IP、红外或其他相关协议控制接口实现会场可控设备的接入，实现对会议室多媒体系统设备的集中中控控制。系统支持双向实时反馈，能够实时感知系统的控制是否有效等，方便管理员对环境设备的日常管理。

触控墙面板及平板，作为可视化控制操作介质，触控墙面板部署于指挥中心大厅入口处，平板在指挥中心机动使用。通过中控程序编程及UI界面设计，将大屏矩阵信号调度、音频信号调度、会议场景调度等操作模块界面统一纳入中控控制界面，实现对会议室大屏以及会场音视频信号的切换、存储、调用。

图 0-24指挥中心大厅智能中控布局图

120指挥调度中心

在120指挥调度中心配置1台触控墙面板作为控制操作介质，触控墙面板部署于120指挥调度中心入口处，通过中控程序编程及UI界面设计，将大屏矩阵信号调度、音频信号调度、会议场景调度等操作模块界面统一纳入中控控制界面，实现对会议室大屏以及会场音视频信号的切换、存储、调用。

图 0-25 120指挥调度中心触控面板布局图

主要设备清单

表 0-9指挥中心智能中控系统主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 可视化控制系统 | 1 | 套 |
| 2 | 可视化管理系统 | 1 | 套 |
| 3 | 多媒体资源播控终端 | 1 | 台 |
| 4 | 集中控制主机 | 1 | 台 |
| 5 | 八路导轨式电源控制器 | 5 | 台 |
| 6 | 平板 | 3 | 套 |
| 7 | 触控墙面板 | 1 | 台 |
| 120指挥调度中心 |  |  |  |
| 1 | 触控墙面板 | 1 | 台 |

信息配套系统

系统概述

根据各多媒体会议室的具体使用需求，配套配电箱、接入交换机、路由器、光纤配线架、电源管理器、桌插、地插1、地插2、网络控制键盘、交换机、多媒体资源播控终端、八路导轨式电源控制器、平板、触控墙面板、工作站、音视频交互终端、监听音箱、操作台、监视器、设备机柜及辅材等配套设备设施，用以满足各多媒体会议场地日常会议、调度、监控等方面的使用需求。

系统设计

结合本项目各多媒体会议室的需求，具体设计如下：

指挥中心大厅

（1）配置1台路由器，满足平板对各种系统设备进行集中控制；

（2）配置4台桌插搭配相应的电源、网络、HDMI等接口模块，用于满足临时设备供电、各类音视频网络信号的对接等；

（3）配置2台地插1搭配相应的电源、网络、HDMI等接口模块，用于满足临时设备供电、各类音视频网络信号的对接等；

（4）配置1台地插2搭配相应的电源、网络、SDI等接口模块，用于满足临时设备供电、各类音视频网络信号的对接等；

（5）配置4套光纤配线架搭配相应的LC接口模块，用于满足无损光纤输入节点（4K）和多功能综合信号处理平台连接使用；

（6）在指挥中心大厅配置10台业务系统音视频交互终端，用于部署指挥中心大厅相关业务系统；配套10台液晶显示器，满足各业务及值班席位调取业务终端图像内容。

120指挥调度中心

（1）配置1台路由器，满足平板对各种系统设备进行集中控制；

（2）配置2台桌插搭配相应的电源、网络、HDMI等接口模块，用于满足临时设备供电、各类音视频网络信号的对接等；

（3）配置2台地插1搭配相应的电源、网络、HDMI等接口模块，用于满足临时设备供电、各类音视频网络信号的对接等；

（4）配置3套光纤配线架搭配相应的LC接口模块，用于满足无损光纤输入\输出节点（4K）和多功能综合信号处理平台连接使用；

（5）在120指挥调度中心配置14台业务系统音视频交互终端（其中东街院区5台，金山院区9台），用于部署政务外网、应急指挥信息网、互联网、多媒体控制网相关业务系统；配套14台液晶显示器（其中东街院区5台，金山院区9台），满足各业务及值班席位调取业务终端图像内容。

（6）配置咨询座席3个，分流座席20个，预留对应通信接口。

图 0-26 120指挥调度中心信息配套设施布局图

会商室

配置1台路由器，满足平板对各种系统设备进行集中控制。

设备间

（1）配置2套LED配电箱，用于满足主屏幕和辅屏幕供电使用；

（2）配置7套光纤配线架搭配相应的LC接口模块，用于满足无损光纤输入\输出节点（4K）和多功能综合信号处理平台连接使用；

（3）配置2套接入交换机，用于满足指挥中心大厅、120指挥调度中心、会商室设备组网使用；

（4）配置5套分布式支架，用于分布式输入节点和分布式输出节点上机柜安装使用；

（5）配置3套监视器，用于保障人员监看大屏和信号源画面使用；

（6）配置1套控制终端，用于保障人员监控大屏和信号源画面使用；

（7）配置1套监听音箱，用于保障人员监听现场音频使用；

（8）配置1套UPS系统，用于保障指挥中心大厅及120指挥调度中心突发断电故障时应急使用，UPS系统需保障指挥中心大厅及120指挥调度中心关键设备在断电情况下运行15分钟。

（9）配置1套精密空调，用于保障设备控制间恒温恒湿。

（10）配置1张机房操作台，用于保障人员操作控制终端及调音台等设备。

（11）配置5套机柜，用于放置音视频设备及音视频交互终端等设备。

图 0-27设备间信息配套设施布局图

主要设备清单

表 0-10信息配套系统主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大厅 |  |  |  |
| 1 | 桌插-1 | 4 | 台 |
| 2 | 地插1-1 | 2 | 台 |
| 3 | 地插2 | 1 | 台 |
| 4 | 音视频交互终端-1 | 10 | 套 |
| 5 | 操作台显示终端-1 | 10 | 套 |
| 6 | 路由器-1 | 1 | 台 |
| 7 | 光纤配线架-1 | 4 | 套 |
| 120指挥调度中心 |  |  |  |
| 1 | 桌插-2 | 2 | 台 |
| 2 | 地插1-2 | 2 | 台 |
| 3 | 音视频交互终端-2 | 14 | 套 |
| 4 | 操作台显示终端-2 | 14 | 套 |
| 5 | 路由器-2 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤配线架-2 | 3 | 套 |
| 会商室 |  |  |  |
| 1 | 路由器-3 | 1 | 台 |
| 设备间 |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 3 | 台 |
| 2 | 控制终端 | 1 | 台 |
| 3 | 监听音箱 | 1 | 对 |
| 4 | 高频机 | 1 | 台 |
| 5 | 蓄电池 | 32 | 节 |
| 6 | 电池箱 | 1 | 套 |
| 7 | 精密空调 | 1 | 台 |
| 8 | 机房操作台 | 1 | 张 |
| 9 | 机柜 | 5 | 套 |
| 10 | 光纤配线架-3 | 7 | 套 |
| 11 | 配电箱 | 2 | 套 |